## M ARCHI-RE
Datei Name | Modell Name | Element Name | Element Beschreibung | Ifc4.0 Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Attribut Name | Einheit | Daten Typ | Zulässige Werte | Bezug zu | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | [Projektnummer] |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Cust_Site | Abkürzung des Ländercodes gemäss Liste | Country |  | IfcLabel | AF, AL, DZ, AS, AD, AO, AI, AQ, AG, AR, AM, AW, AU, AT, AZ, BS, BH, BD, BB, BY, BE, BZ, BJ, BM, BT, BO, BQ, BA, BW, BV, BR, IO, BN, BG, BF, BI, CV, KH, CM, CA, KY, CF, TD, CL, CN, CX, CC, CO, KM, CD, CG, CK, CR, HR, CU, CW, CY, CZ, CI, DK, DJ, DM, DO, EC, EG, SV, GQ, ER, EE, SZ, ET, FK, FO, FJ, FI, FR, GF, PF, TF, GA, GM, GE, DE, GH, GI, GR, GL, GD, GP, GU, GT, GG, GN, GW, GY, HT, HM, VA, HN, HK, HU, IS, IN, ID, IR, IQ, IE, IM, IL, IT, JM, JP, JE, JO, KZ, KE, KI, KP, KR, KW, KG, LA, LV, LB, LS, LR, LY, LI, LT, LU, MO, MG, MW, MY, MV, ML, MT, MH, MQ, MR, MU, YT, MX, FM, MD, MC, MN, ME, MS, MA, MZ, MM, NA, NR, NP, NL, NC, NZ, NI, NE, NG, NU, NF, MP, NO, OM, PK, PW, PS, PA, PG, PY, PE, PH, PN, PL, PT, PR, QA, MK, RO, RU, RW, RE, BL, SH, KN, LC, MF, PM, VC, WS, SM, ST, SA, SN, RS, SC, SL, SG, SX, SK, SI, SB, SO, ZA, GS, SS, ES, LK, SD, SR, SJ, SE, CH, SY, TW, TJ, TZ, TH, TL, TG, TK, TO, TT, TN, TR, TM, TC, TV, UG, UA, AE, GB, UM, US, UY, UZ, VU, VE, VN, VG, VI, WF, EH, YE, ZM, ZW, AX | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Cust_Site | Identifikationsnummer, die von der gesetzlichen Registrierungsbehörde für den Titel eines Grundstücks vergeben wird. Grundbuchblatt - Bezeichnung, Parzellenname. | LandArea |  | IfcIdentifier |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Cust_Site | Flurname | Location |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Cust_Site | Postleitzahl. z.B. "3400" | PostalCode |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Cust_Site | Kanton, Region. z.B. Zürich | Region |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Cust_Site | Gemeinde, Ort an welchem sich das Grundstück befindet. z.B. "Affoltern am Albis" | Town |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Pset_LandRegistration | Angabe der Grösse der Grundstücksfläche wie sie im Grundbuch verzeichnet ist (mehrere Grundstückflächen mit Trennzeichen "; ") | LandID |  | IfcIdentifier |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Pset_PropertyAgreement | Nummer der Wirtschaftseinheit: "2564" | Identifier |  | IfcIdentifier |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Pset_PropertyAgreement | Bezeichnung der Wirtschaftseinheit. z.B. "Sammlungszentrum" | PropertyName |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnamens des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Begegnungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Am besten werden drei Einfügepunkte definiert, sodass auch Abweichungen in der Drehung der Modelle erkannt werden. | ObjectType |  | IfcLabel | REFERENCEPOINT | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe des Einfügepunktes in Meter über dem Meeresspiegel. | ElevationNF02 |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21

## M ARCHI-GM
Datei Name | Modell Name | Element Name | Element Beschreibung | Ifc4.0 Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Attribut Name | Einheit | Daten Typ | Zulässige Werte | Bezug zu | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | [Projektnummer] |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Cust_Site | Abkürzung des Ländercodes gemäss Liste | Country |  | IfcLabel | AF, AL, DZ, AS, AD, AO, AI, AQ, AG, AR, AM, AW, AU, AT, AZ, BS, BH, BD, BB, BY, BE, BZ, BJ, BM, BT, BO, BQ, BA, BW, BV, BR, IO, BN, BG, BF, BI, CV, KH, CM, CA, KY, CF, TD, CL, CN, CX, CC, CO, KM, CD, CG, CK, CR, HR, CU, CW, CY, CZ, CI, DK, DJ, DM, DO, EC, EG, SV, GQ, ER, EE, SZ, ET, FK, FO, FJ, FI, FR, GF, PF, TF, GA, GM, GE, DE, GH, GI, GR, GL, GD, GP, GU, GT, GG, GN, GW, GY, HT, HM, VA, HN, HK, HU, IS, IN, ID, IR, IQ, IE, IM, IL, IT, JM, JP, JE, JO, KZ, KE, KI, KP, KR, KW, KG, LA, LV, LB, LS, LR, LY, LI, LT, LU, MO, MG, MW, MY, MV, ML, MT, MH, MQ, MR, MU, YT, MX, FM, MD, MC, MN, ME, MS, MA, MZ, MM, NA, NR, NP, NL, NC, NZ, NI, NE, NG, NU, NF, MP, NO, OM, PK, PW, PS, PA, PG, PY, PE, PH, PN, PL, PT, PR, QA, MK, RO, RU, RW, RE, BL, SH, KN, LC, MF, PM, VC, WS, SM, ST, SA, SN, RS, SC, SL, SG, SX, SK, SI, SB, SO, ZA, GS, SS, ES, LK, SD, SR, SJ, SE, CH, SY, TW, TJ, TZ, TH, TL, TG, TK, TO, TT, TN, TR, TM, TC, TV, UG, UA, AE, GB, UM, US, UY, UZ, VU, VE, VN, VG, VI, WF, EH, YE, ZM, ZW, AX | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Cust_Site | Identifikationsnummer, die von der gesetzlichen Registrierungsbehörde für den Titel eines Grundstücks vergeben wird. Grundbuchblatt - Bezeichnung, Parzellenname. | LandArea |  | IfcIdentifier |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Cust_Site | Flurname | Location |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Cust_Site | Postleitzahl. z.B. "3400" | PostalCode |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Cust_Site | Kanton, Region. z.B. Zürich | Region |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Cust_Site | Gemeinde, Ort an welchem sich das Grundstück befindet. z.B. "Affoltern am Albis" | Town |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Pset_LandRegistration | Angabe der Grösse der Grundstücksfläche wie sie im Grundbuch verzeichnet ist (mehrere Grundstückflächen mit Trennzeichen "; ") | LandID |  | IfcIdentifier |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Pset_PropertyAgreement | Nummer der Wirtschaftseinheit: "2564" | Identifier |  | IfcIdentifier |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Pset_PropertyAgreement | Bezeichnung der Wirtschaftseinheit. z.B. "Sammlungszentrum" | PropertyName |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnamens des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Begegnungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding | Cust_Building | Amtliche Haus-Nr. (Adresse) | AdressNumber |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding | Cust_Building | Klassifikation gemäss BBL, Werte 1-4 | RiskLevel |  | IfcLabel | 1, 2, 3, 4 | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding | Cust_Building | Amtliche Gebäude-Nr. (Versicherungs-Nr.) | InsuranceNumber |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding | Pset_BuildingCommon | 2 stellige Objektnr / Gebäudenummer BBL: z.B. AB | BuildingID |  | IfcIdentifier |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding | Pset_BuildingCommon | Objekttyp gemäss Wertebereich. z.B. 03.01: Lagerhallen | Reference |  | IfcIdentifier | unbestimmt, 01: Wohnen, 01.01: Wohnungen, 01.02: Mehrfamilienhäuser, 01.03: Einfamilienhäuser, 01.04: Grenzwacht-Stützpunkt, 01.05: Residenzgebäude, 02: Unterricht, Bildung und Forschung, 02.01: Schulen, 02.02: Bibliotheken, 02.03: Staatsarchive, 02.04: Forschungs- und Laborgebäude, 03: Industrie und Gewerbe, 03.01: Lagerhallen, 03.02: Mechanisierte Lager, Kühllager, 030.3: Silobauten, 03.04: Industriehallen, 03.05: Gewerbebauten und Werkstätten, 03.06: Revisionsgaragen, 04: Land und Forstwirtschaft, 04.01: Schuppen, Hütten, 04.02: Futterlagerräume, Treibhäuser, 04.03: Stallungen, landwirtschaftliche Prod.anl., 04.04: Ökonomiegebäude inkl. Wohnanteil, 04.05: Veterinärstation, 05: Technische Anlagen, 05.01: Heizzentralen, Fernwärmeanlagen, Kraftwerkbauten, 05.02: Kraftwerkbauten / Stromversorgung, 05.03: Tankanlagen, 05.04: Antenne / Radar, 05.05: Telefonzentralen, 05.06: KOMBV-Räume, 05.07: Wasseraufbereitungsanlagen, 05.08: Kläranlagen, 05.09: WC-Anlage, 05.10: Brückenwaagen, 05.11: Messfelder, 05.12: Kamerastandorte, 05.13: Kontrollturm, 05.14: Lysimeteranlage, 05.15: Infrastrukturgefäss, 06: Handel und Verwaltung, 06.01: Bürobauten, Verwaltungsgebäude, 06.02: Rechenzentren, 06.03: Rathäuser, 06.04: Abfertigungspavillon, 06.05: Ausführgebäude, 06.06: Bürocontainer, 06.07: Einfuhrgebäude, 06.08: Grenzwachtposten, 06.09: Kontrollkabine, 06.10: Revisionsgebäude, 06.11: Transitgebäude, 07: Justiz und Polizei, 07.01: Gerichtsgebäude, 08: Fürsorge und Gesundheit, 08.01: Krankenhäuser, 09: Kultus, 09.01: Kirchen, Kapellen, Abdankungshallen, 09.02: Klöster, 10: Kultur und Geselligkeit, 10.01: Museen, Ausstellungsbauten, 10.02: Kinotheater, Diskotheken, Saalbauten, 10.03: Kongresshäuser, 10.04: Radio-, Fernseh, Filmstudios, 10.05: Historisches Geb. ohne spez. Nutzung, 11: Gastgewerbe und Fremdenverkehr, 11.01: Restaurationsbetriebe, 11.02: Unterkunftsgebäude, 11.03: Hotel- und Motelbauten, 11.04: Bundesasylzentren, 12: Freizeit, Sport, Erholung, 12.01: Turn und Sporthallen, Mehrzweckhallen, 12.02: Stadionanlagen, Sportplätze, 12.03: Tribünenbauten, Garderobengebäude, 12.04: Offene Kunsteisbahnen, Freibäder, 12.05: Kunsteishallen, 12.06: Hallenbäder, 12.07: Reithallen, 12.08: Bootshäuser, 12.09: Pärke (betriebsnotwendig), 12.10: Pärke (nicht betriebsnotwendig), 12.11: Aussichtsturm, 13: Verkehrsanlagen, 13.01: Eingeschossige Einstellgaragen, 13.02: Parkhäuser, 13.03: Parkplätze, 13.04: Werkhöfe, 13.05: Autobahnzollanlagen, 13.06: Tankstellen, Wartehallen mit Diensträumen, Zollposten, Busbahnhöfe, 13.07: Seilbahnstationen, 13.08: Fahrradunterstand, 14: Militär- und Schutzanlagen, 14.01: Öffentliche Zivilschutzanlagen, Kommandoposten, Breitstellungsanlagen, 14.02: Zivilschutz-Ausbildungszentren, 14.03: Kavernen, 15: Militärische Objekte mit Schutz gegen Waffenwirkung, 15.00: Militärische Objekte mit Schutz gegen Waffenwirkung, 16: Gebäude im Ausland, 16.01: Ausland: Wohnungen, 16.02: Ausland: Residenzen, 16.03: Ausland: Kanzleien, 16.04: Ausland: Schulen, 16.05: Ausland: Parkplätze, 16.06: Ausland: Kultur, 16.07: Ausland: Wissenschaft und Technologie, 17: Allgemeine Objektumgebung, 17.00: Allgemeine Objektumgebung, 18: Natur-Verbauungen, Umwelt-Bauwerke, 18.00: Natur-Verbauungen, Umwelt-Bauwerke, 19: Gebäude Repräsentation Inland, 19.00: Gebäude Repräsentation Inland, 20: Mieterspezifischer Ausbau AA + EE (BKP6) / 5 Jahre, 20.00: Gemäss vertraglich festgelegter Nutzungsdauer, 21: Ausbau bei Zumiete EE / Nutzung nach Vertragsdauer, 21.00: 10 Jahre oder Zumietvertrag | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding | Pset_BuildingCommon | Angabe des Jahres, in dem das Gebäude fertiggestellt wurde. Bei Umbau wird das Datum der Fertigstellung des Umbaues eingetragen. | YearOfConstruction |  | IfcIdentifier |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey | Pset_BuildingStoreyCommon | Gibt an ob ein Geschoss über oder unteririsch ist: TRUE ... überirdisch FALSE ... unterirdisch UNKNOWN ... im Hang | AboveGround |  | IfcBoolean | TRUE, FALSE | Gebäude / Bauwerke |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 24
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey | Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | Systemhöhe des Geschosses [m], gemessen von der Oberkante Rohdecke bis zur Oberkante Rohdecke im darüber liegenden Geschoss. Wird nur angegeben, wenn es eine konstante Höhe gibt: "4.50" | GrossHeight |  | IfcReal |  | Gebäude / Bauwerke |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 25
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Am besten werden drei Einfügepunkte definiert, sodass auch Abweichungen in der Drehung der Modelle erkannt werden. | ObjectType |  | IfcLabel | REFERENCEPOINT | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe des Einfügepunktes in Meter über dem Meeresspiegel. | ElevationNF02 |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165 | Das Klassifikationssystem muss nach Bau 281d Weisung CAD-Daten – Anhang 3 Flächenbaum BBL 01.06.2018. Gemäss 03_Raumtypen exakt als: "BBL_Bau _281" bezeichnet werden. - Die modelierten Raum Elemente (ifcSpace) sind den Typen zuzuordnen und zu exportieren. | IfcClassification |  | Raum Typ Bezeichnung gemäss 03_Raumtypen DIN 277-SIA 0165 | Name |  | IfcLabel | BBL_Bau _281 | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Werte für Raumtypen DIN 277-SIA 0165 | Das Klassifikationssystem muss nach Bau 281d Weisung CAD-Daten – Anhang 3 Flächenbaum BBL 01.06.2018. Gemäss 03_Raumtypen exakt als: "BBL_Bau _281" bezeichnet werden. - Die modelierten Raum Elemente (IfcSpace) sind den Typen zuzuordnen und zu exportieren. | IfcClassificationReference |  | Raum Typ Bezeichnung gemäss 03_Raumtypen DIN 277-SIA 0165 | Name |  | IfcLabel | HNF 1, HNF 1.1, HNF 1.2, HNF 1.3, HNF 1.4, HNF 1.5, HNF 1.6, HNF 2, HNF 2.1, HNF 2.2, HNF 2.3, HNF 2.4, HNF 2.5, HNF 2.6, HNF 2.8, HNF 2.9, HNF 3, HNF 3.1, HNF 3.2, HNF 3.3, HNF 3.4, HNF 3.5, HNF 3.6, HNF 3.7, HNF 3.8, HNF 3.9, HNF 4, HNF 4.1, HNF 4.2, HNF 4.3, HNF 4.4, HNF 4.5, HNF 4.6, HNF 5, HNF 5.1, HNF 5.2, HNF 5.3, HNF 5.4, HNF 5.5, HNF 5.6, HNF 5.7, HNF 5.8, HNF 5.9, HNF 6, HNF 6.2, HNF 6.3, HNF 6.4, HNF 6.5, HNF 6.6, HNF 6.7, HNF 6.8, NNF 7, NNF 7.1, NNF 7.2, NNF 7.3, NNF 7.4, NNF 7.5, NNF 7.6, NNF 7.7, FF 8, FF 8.1, FF 8.2, FF 8.3, FF 8.4, FF 8.5, FF 8.6, FF 8.7, FF 8.8, FF 8.9, VF 9, VF 9.1, VF 9.2, VF 9.3, VF 9.4, BUF 10.1, AGF, GF, GV, | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 31
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräume repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Bruttoräume sind separat beschrieben) und sind Geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den Raumbildenden Elementen angelegt. Gemäss SIA, d0165 sind lichte Querschnitte von Schächten, Kaminen und Installationskanälen unter 0.25 m2 der Konstruktionsfläche zuzuweisen. Treppenaugen unter 0.25 m2 sind dem Treppenraum zuzuweisen. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. - Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume. - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Die Räume sollten beim Architekturmodell von der Oberkante des fertigen Bodens bis zur Unterkante der fertigen Decke und beim TGA-Modell von der Mitte der unteren bis zur Mitte der oberen Decke modelliert werden, damit die technischen Komponenten des Gebäudes den Räumen eindeutig zugeordnet werden können. | IfcSpace |  | Eindeutige Nummer des Raumes. z.B. 01.008 nach dem Schema Geschoss Fortlaufende Nummer | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 32
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräume repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Bruttoräume sind separat beschrieben) und sind Geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den Raumbildenden Elementen angelegt. Gemäss SIA, d0165 sind lichte Querschnitte von Schächten, Kaminen und Installationskanälen unter 0.25 m2 der Konstruktionsfläche zuzuweisen. Treppenaugen unter 0.25 m2 sind dem Treppenraum zuzuweisen. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. - Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume. - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Die Räume sollten beim Architekturmodell von der Oberkante des fertigen Bodens bis zur Unterkante der fertigen Decke und beim TGA-Modell von der Mitte der unteren bis zur Mitte der oberen Decke modelliert werden, damit die technischen Komponenten des Gebäudes den Räumen eindeutig zugeordnet werden können. | IfcSpace |  | Raumbeschreibung (nicht zwingend) z.B. Konferenzsaal mit 24 Plätzen und Beamer | Description |  | IfcText |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 33
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräume repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Bruttoräume sind separat beschrieben) und sind Geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den Raumbildenden Elementen angelegt. Gemäss SIA, d0165 sind lichte Querschnitte von Schächten, Kaminen und Installationskanälen unter 0.25 m2 der Konstruktionsfläche zuzuweisen. Treppenaugen unter 0.25 m2 sind dem Treppenraum zuzuweisen. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. - Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume. - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Die Räume sollten beim Architekturmodell von der Oberkante des fertigen Bodens bis zur Unterkante der fertigen Decke und beim TGA-Modell von der Mitte der unteren bis zur Mitte der oberen Decke modelliert werden, damit die technischen Komponenten des Gebäudes den Räumen eindeutig zugeordnet werden können. | IfcSpace |  | Standard IFC PredefinedType Wert: "SPACE" | PredefinedTyp |  | IfcSpaceTypeEnum | SPACE | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 34
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräume repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Bruttoräume sind separat beschrieben) und sind Geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den Raumbildenden Elementen angelegt. Gemäss SIA, d0165 sind lichte Querschnitte von Schächten, Kaminen und Installationskanälen unter 0.25 m2 der Konstruktionsfläche zuzuweisen. Treppenaugen unter 0.25 m2 sind dem Treppenraum zuzuweisen. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. - Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume. - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Die Räume sollten beim Architekturmodell von der Oberkante des fertigen Bodens bis zur Unterkante der fertigen Decke und beim TGA-Modell von der Mitte der unteren bis zur Mitte der oberen Decke modelliert werden, damit die technischen Komponenten des Gebäudes den Räumen eindeutig zugeordnet werden können. | IfcSpace | Cust_Space | Flächenlast [kN/m2]: 5.0 | AreaLoad |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 35
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräume repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Bruttoräume sind separat beschrieben) und sind Geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den Raumbildenden Elementen angelegt. Gemäss SIA, d0165 sind lichte Querschnitte von Schächten, Kaminen und Installationskanälen unter 0.25 m2 der Konstruktionsfläche zuzuweisen. Treppenaugen unter 0.25 m2 sind dem Treppenraum zuzuweisen. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. - Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume. - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Die Räume sollten beim Architekturmodell von der Oberkante des fertigen Bodens bis zur Unterkante der fertigen Decke und beim TGA-Modell von der Mitte der unteren bis zur Mitte der oberen Decke modelliert werden, damit die technischen Komponenten des Gebäudes den Räumen eindeutig zugeordnet werden können. | IfcSpace | Cust_Space | Punktlast [kN]: 10.0 | PointLoad |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 36
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräume repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Bruttoräume sind separat beschrieben) und sind Geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den Raumbildenden Elementen angelegt. Gemäss SIA, d0165 sind lichte Querschnitte von Schächten, Kaminen und Installationskanälen unter 0.25 m2 der Konstruktionsfläche zuzuweisen. Treppenaugen unter 0.25 m2 sind dem Treppenraum zuzuweisen. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. - Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume. - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Die Räume sollten beim Architekturmodell von der Oberkante des fertigen Bodens bis zur Unterkante der fertigen Decke und beim TGA-Modell von der Mitte der unteren bis zur Mitte der oberen Decke modelliert werden, damit die technischen Komponenten des Gebäudes den Räumen eindeutig zugeordnet werden können. | IfcSpace | Pset_SpaceCommon | Gibt an ob es sich bei dem Raum um einen Fluchtweg handelt. | FireExit |  | IfcBoolean | TRUE, FALSE | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 37
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräume repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Bruttoräume sind separat beschrieben) und sind Geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den Raumbildenden Elementen angelegt. Gemäss SIA, d0165 sind lichte Querschnitte von Schächten, Kaminen und Installationskanälen unter 0.25 m2 der Konstruktionsfläche zuzuweisen. Treppenaugen unter 0.25 m2 sind dem Treppenraum zuzuweisen. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. - Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume. - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Die Räume sollten beim Architekturmodell von der Oberkante des fertigen Bodens bis zur Unterkante der fertigen Decke und beim TGA-Modell von der Mitte der unteren bis zur Mitte der oberen Decke modelliert werden, damit die technischen Komponenten des Gebäudes den Räumen eindeutig zugeordnet werden können. | IfcSpace | Pset_SpaceCommon | Angabe ob es sich bei dem Raum um einen Innenraum oder Aussenraum handelt. | IsExternal |  | IfcBoolean | TRUE, FALSE | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 38
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräume repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Bruttoräume sind separat beschrieben) und sind Geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den Raumbildenden Elementen angelegt. Gemäss SIA, d0165 sind lichte Querschnitte von Schächten, Kaminen und Installationskanälen unter 0.25 m2 der Konstruktionsfläche zuzuweisen. Treppenaugen unter 0.25 m2 sind dem Treppenraum zuzuweisen. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. - Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume. - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Die Räume sollten beim Architekturmodell von der Oberkante des fertigen Bodens bis zur Unterkante der fertigen Decke und beim TGA-Modell von der Mitte der unteren bis zur Mitte der oberen Decke modelliert werden, damit die technischen Komponenten des Gebäudes den Räumen eindeutig zugeordnet werden können. | IfcSpace | Pset_SpaceCommon | Raumfläche gemäss Pflichtenheft z.B: "30.00" | NetPlannedArea |  | IfcAreaMeasure |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 39
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräume repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Bruttoräume sind separat beschrieben) und sind Geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den Raumbildenden Elementen angelegt. Gemäss SIA, d0165 sind lichte Querschnitte von Schächten, Kaminen und Installationskanälen unter 0.25 m2 der Konstruktionsfläche zuzuweisen. Treppenaugen unter 0.25 m2 sind dem Treppenraum zuzuweisen. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. - Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume. - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Die Räume sollten beim Architekturmodell von der Oberkante des fertigen Bodens bis zur Unterkante der fertigen Decke und beim TGA-Modell von der Mitte der unteren bis zur Mitte der oberen Decke modelliert werden, damit die technischen Komponenten des Gebäudes den Räumen eindeutig zugeordnet werden können. | IfcSpace | Pset_SpaceCommon | Gibt an ob der Raum Barrierefrei erreichbar ist. | HandicapAccessible |  | IfcBoolean | TRUE, FALSE | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 40
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräume repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Bruttoräume sind separat beschrieben) und sind Geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den Raumbildenden Elementen angelegt. Gemäss SIA, d0165 sind lichte Querschnitte von Schächten, Kaminen und Installationskanälen unter 0.25 m2 der Konstruktionsfläche zuzuweisen. Treppenaugen unter 0.25 m2 sind dem Treppenraum zuzuweisen. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. - Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume. - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Die Räume sollten beim Architekturmodell von der Oberkante des fertigen Bodens bis zur Unterkante der fertigen Decke und beim TGA-Modell von der Mitte der unteren bis zur Mitte der oberen Decke modelliert werden, damit die technischen Komponenten des Gebäudes den Räumen eindeutig zugeordnet werden können. | IfcSpace | Pset_SpaceFireSafetyRequirements | Gibt an ob es sich bei dem Raum um einen Fluchtweg handelt. | FireExit |  | IfcBoolean | TRUE, FALSE | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 41
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräume repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Bruttoräume sind separat beschrieben) und sind Geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den Raumbildenden Elementen angelegt. Gemäss SIA, d0165 sind lichte Querschnitte von Schächten, Kaminen und Installationskanälen unter 0.25 m2 der Konstruktionsfläche zuzuweisen. Treppenaugen unter 0.25 m2 sind dem Treppenraum zuzuweisen. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. - Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume. - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Die Räume sollten beim Architekturmodell von der Oberkante des fertigen Bodens bis zur Unterkante der fertigen Decke und beim TGA-Modell von der Mitte der unteren bis zur Mitte der oberen Decke modelliert werden, damit die technischen Komponenten des Gebäudes den Räumen eindeutig zugeordnet werden können. | IfcSpace | Pset_SpaceOccupancyRequirements | Raumhoehe Soll: Geforderte Raumhöhe gemäss Vorgabe Raumbuch, Pflichteheft etc. | MinimumHeadroom |  | Q_Length |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 42
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräume repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Bruttoräume sind separat beschrieben) und sind Geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den Raumbildenden Elementen angelegt. Gemäss SIA, d0165 sind lichte Querschnitte von Schächten, Kaminen und Installationskanälen unter 0.25 m2 der Konstruktionsfläche zuzuweisen. Treppenaugen unter 0.25 m2 sind dem Treppenraum zuzuweisen. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. - Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume. - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Die Räume sollten beim Architekturmodell von der Oberkante des fertigen Bodens bis zur Unterkante der fertigen Decke und beim TGA-Modell von der Mitte der unteren bis zur Mitte der oberen Decke modelliert werden, damit die technischen Komponenten des Gebäudes den Räumen eindeutig zugeordnet werden können. | IfcSpace | Pset_SpaceOccupancyRequirements | Die Anzahl der Personen die für der Raum vorgesehen ist. | OccupancyNumber |  | IfcCountMeasure |  | Geschoss / Stockwerk | [8 empty] | X | X | X |  | 43
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräume repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Bruttoräume sind separat beschrieben) und sind Geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den Raumbildenden Elementen angelegt. Gemäss SIA, d0165 sind lichte Querschnitte von Schächten, Kaminen und Installationskanälen unter 0.25 m2 der Konstruktionsfläche zuzuweisen. Treppenaugen unter 0.25 m2 sind dem Treppenraum zuzuweisen. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. - Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume. - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Die Räume sollten beim Architekturmodell von der Oberkante des fertigen Bodens bis zur Unterkante der fertigen Decke und beim TGA-Modell von der Mitte der unteren bis zur Mitte der oberen Decke modelliert werden, damit die technischen Komponenten des Gebäudes den Räumen eindeutig zugeordnet werden können. | IfcSpace | Pset_SpaceThermalRequirements | Luftmengen pro Raum [m3/h] für Lüftungsauslegung | NaturalVentilationRate |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | [8 empty] | X | X | X |  | 44
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräume repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Bruttoräume sind separat beschrieben) und sind Geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den Raumbildenden Elementen angelegt. Gemäss SIA, d0165 sind lichte Querschnitte von Schächten, Kaminen und Installationskanälen unter 0.25 m2 der Konstruktionsfläche zuzuweisen. Treppenaugen unter 0.25 m2 sind dem Treppenraum zuzuweisen. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. - Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume. - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Die Räume sollten beim Architekturmodell von der Oberkante des fertigen Bodens bis zur Unterkante der fertigen Decke und beim TGA-Modell von der Mitte der unteren bis zur Mitte der oberen Decke modelliert werden, damit die technischen Komponenten des Gebäudes den Räumen eindeutig zugeordnet werden können. | IfcSpace | Pset_SpaceThermalRequirements | Raumklima Luftfeuchtigkeit [%] | SpaceHumidityMax |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | [8 empty] | X | X | X |  | 45
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräume repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Bruttoräume sind separat beschrieben) und sind Geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den Raumbildenden Elementen angelegt. Gemäss SIA, d0165 sind lichte Querschnitte von Schächten, Kaminen und Installationskanälen unter 0.25 m2 der Konstruktionsfläche zuzuweisen. Treppenaugen unter 0.25 m2 sind dem Treppenraum zuzuweisen. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. - Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume. - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Die Räume sollten beim Architekturmodell von der Oberkante des fertigen Bodens bis zur Unterkante der fertigen Decke und beim TGA-Modell von der Mitte der unteren bis zur Mitte der oberen Decke modelliert werden, damit die technischen Komponenten des Gebäudes den Räumen eindeutig zugeordnet werden können. | IfcSpace | Pset_SpaceThermalRequirements | Raumklima Temperatur [°C] Sommer maximal | SpaceTemperatureSummerMax |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | [8 empty] | X | X | X |  | 46
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräume repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Bruttoräume sind separat beschrieben) und sind Geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den Raumbildenden Elementen angelegt. Gemäss SIA, d0165 sind lichte Querschnitte von Schächten, Kaminen und Installationskanälen unter 0.25 m2 der Konstruktionsfläche zuzuweisen. Treppenaugen unter 0.25 m2 sind dem Treppenraum zuzuweisen. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. - Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume. - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Die Räume sollten beim Architekturmodell von der Oberkante des fertigen Bodens bis zur Unterkante der fertigen Decke und beim TGA-Modell von der Mitte der unteren bis zur Mitte der oberen Decke modelliert werden, damit die technischen Komponenten des Gebäudes den Räumen eindeutig zugeordnet werden können. | IfcSpace | Pset_SpaceThermalRequirements | Raumklima Temperatur [°C] Winter minimal | SpaceTemperatureWinterMin |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | [8 empty] | X | X | X |  | 47
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräume repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Bruttoräume sind separat beschrieben) und sind Geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den Raumbildenden Elementen angelegt. Gemäss SIA, d0165 sind lichte Querschnitte von Schächten, Kaminen und Installationskanälen unter 0.25 m2 der Konstruktionsfläche zuzuweisen. Treppenaugen unter 0.25 m2 sind dem Treppenraum zuzuweisen. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. - Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume. - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Die Räume sollten beim Architekturmodell von der Oberkante des fertigen Bodens bis zur Unterkante der fertigen Decke und beim TGA-Modell von der Mitte der unteren bis zur Mitte der oberen Decke modelliert werden, damit die technischen Komponenten des Gebäudes den Räumen eindeutig zugeordnet werden können. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumhöhe im Licht [m] ist (Oberkante Fertig Fussboden bis zu Unterkante Fertig Decke): "2.40" | FinishCeilingHeight |  | Q_Length |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 48
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräume repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Bruttoräume sind separat beschrieben) und sind Geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den Raumbildenden Elementen angelegt. Gemäss SIA, d0165 sind lichte Querschnitte von Schächten, Kaminen und Installationskanälen unter 0.25 m2 der Konstruktionsfläche zuzuweisen. Treppenaugen unter 0.25 m2 sind dem Treppenraum zuzuweisen. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. - Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume. - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Die Räume sollten beim Architekturmodell von der Oberkante des fertigen Bodens bis zur Unterkante der fertigen Decke und beim TGA-Modell von der Mitte der unteren bis zur Mitte der oberen Decke modelliert werden, damit die technischen Komponenten des Gebäudes den Räumen eindeutig zugeordnet werden können. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumfläche Brutto [m2] | GrossFloorArea |  | Q_Area |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 49
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräume repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Bruttoräume sind separat beschrieben) und sind Geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den Raumbildenden Elementen angelegt. Gemäss SIA, d0165 sind lichte Querschnitte von Schächten, Kaminen und Installationskanälen unter 0.25 m2 der Konstruktionsfläche zuzuweisen. Treppenaugen unter 0.25 m2 sind dem Treppenraum zuzuweisen. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. - Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume. - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Die Räume sollten beim Architekturmodell von der Oberkante des fertigen Bodens bis zur Unterkante der fertigen Decke und beim TGA-Modell von der Mitte der unteren bis zur Mitte der oberen Decke modelliert werden, damit die technischen Komponenten des Gebäudes den Räumen eindeutig zugeordnet werden können. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumvolumen brutto [m3]: 1'000 | GrossVolume |  |  |  | Geschoss / Stockwerk |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 50
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräume repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Bruttoräume sind separat beschrieben) und sind Geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den Raumbildenden Elementen angelegt. Gemäss SIA, d0165 sind lichte Querschnitte von Schächten, Kaminen und Installationskanälen unter 0.25 m2 der Konstruktionsfläche zuzuweisen. Treppenaugen unter 0.25 m2 sind dem Treppenraum zuzuweisen. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. - Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume. - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Die Räume sollten beim Architekturmodell von der Oberkante des fertigen Bodens bis zur Unterkante der fertigen Decke und beim TGA-Modell von der Mitte der unteren bis zur Mitte der oberen Decke modelliert werden, damit die technischen Komponenten des Gebäudes den Räumen eindeutig zugeordnet werden können. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumhoehe von Oberkante Fertigfussboden bis zu Unterkante Rohdecke | Height |  | Q_Length |  | Geschoss / Stockwerk | [9 empty] | X | X |  | 51
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräume repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Bruttoräume sind separat beschrieben) und sind Geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den Raumbildenden Elementen angelegt. Gemäss SIA, d0165 sind lichte Querschnitte von Schächten, Kaminen und Installationskanälen unter 0.25 m2 der Konstruktionsfläche zuzuweisen. Treppenaugen unter 0.25 m2 sind dem Treppenraum zuzuweisen. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. - Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume. - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Die Räume sollten beim Architekturmodell von der Oberkante des fertigen Bodens bis zur Unterkante der fertigen Decke und beim TGA-Modell von der Mitte der unteren bis zur Mitte der oberen Decke modelliert werden, damit die technischen Komponenten des Gebäudes den Räumen eindeutig zugeordnet werden können. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Manuelle eingetragene Energiebezugsfläche in [m2]. Anteil KF kann ignoriert werden, es ist nur die anrechenbare Fläche zu berücksichtigen. | EBZ |  | Q_Area |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 52
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräume repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Bruttoräume sind separat beschrieben) und sind Geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den Raumbildenden Elementen angelegt. Gemäss SIA, d0165 sind lichte Querschnitte von Schächten, Kaminen und Installationskanälen unter 0.25 m2 der Konstruktionsfläche zuzuweisen. Treppenaugen unter 0.25 m2 sind dem Treppenraum zuzuweisen. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. - Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume. - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Die Räume sollten beim Architekturmodell von der Oberkante des fertigen Bodens bis zur Unterkante der fertigen Decke und beim TGA-Modell von der Mitte der unteren bis zur Mitte der oberen Decke modelliert werden, damit die technischen Komponenten des Gebäudes den Räumen eindeutig zugeordnet werden können. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumfläche Netto (exklusive Stützen) in [m2] | NetFloorArea |  | Q_Area |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 53
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Luftraum (Geschossweise) | Um keine Hohlräume im Gebäude zu haben und verschiedene Flächenberechnungen (SIA 416) automatisiert ausführen zu können, ist der Luftraum in mehrgeschossigen Räumen als eigener Raum Geschossweise zu modellieren. Lufträume sind als eigener Raum von Oberkante des unteren Raumes bis Unterkantenrohdecke (UKRD) zu modellieren. | IfcSpace |  | Raumbezeichnung gemäss Klassifikation Liste Raumtype bzw. Bestellung: Luftraum | LongName |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 54
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Luftraum (Geschossweise) | Um keine Hohlräume im Gebäude zu haben und verschiedene Flächenberechnungen (SIA 416) automatisiert ausführen zu können, ist der Luftraum in mehrgeschossigen Räumen als eigener Raum Geschossweise zu modellieren. Lufträume sind als eigener Raum von Oberkante des unteren Raumes bis Unterkantenrohdecke (UKRD) zu modellieren. | IfcSpace |  | Standard IFC PredefinedType Wert: "SPACE" | PredefinedTyp |  | IfcSpaceTypeEnum |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 55
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Luftraum (Geschossweise) | Um keine Hohlräume im Gebäude zu haben und verschiedene Flächenberechnungen (SIA 416) automatisiert ausführen zu können, ist der Luftraum in mehrgeschossigen Räumen als eigener Raum Geschossweise zu modellieren. Lufträume sind als eigener Raum von Oberkante des unteren Raumes bis Unterkantenrohdecke (UKRD) zu modellieren. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumhöhe im Licht [m] ist (Oberkante des unteren Raumes bis zu Unterkante Fertig Decke): "2.40" | FinishCeilingHeight |  | Q_Length |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 56
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Luftraum (Geschossweise) | Um keine Hohlräume im Gebäude zu haben und verschiedene Flächenberechnungen (SIA 416) automatisiert ausführen zu können, ist der Luftraum in mehrgeschossigen Räumen als eigener Raum Geschossweise zu modellieren. Lufträume sind als eigener Raum von Oberkante des unteren Raumes bis Unterkantenrohdecke (UKRD) zu modellieren. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumvolumen brutto [m3]: 1'000 | GrossVolume |  |  |  | Geschoss / Stockwerk |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 57
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Luftraum (Geschossweise) | Um keine Hohlräume im Gebäude zu haben und verschiedene Flächenberechnungen (SIA 416) automatisiert ausführen zu können, ist der Luftraum in mehrgeschossigen Räumen als eigener Raum Geschossweise zu modellieren. Lufträume sind als eigener Raum von Oberkante des unteren Raumes bis Unterkantenrohdecke (UKRD) zu modellieren. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumhoehe von Oberkante des Unteren Raumes bis zu Unterkante Rohdecke | Height |  | Q_Length |  | Geschoss / Stockwerk | [9 empty] | X | X |  | 58
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Luftraum (Geschossweise) | Um keine Hohlräume im Gebäude zu haben und verschiedene Flächenberechnungen (SIA 416) automatisiert ausführen zu können, ist der Luftraum in mehrgeschossigen Räumen als eigener Raum Geschossweise zu modellieren. Lufträume sind als eigener Raum von Oberkante des unteren Raumes bis Unterkantenrohdecke (UKRD) zu modellieren. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumfläche Netto (exklusive Stützen) in [m2] | NetFloorArea |  | Q_Area |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 59
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Aussenraum | Aussenräume wie Balkone, Terrassen sowie der gesamte Planungsperimeter muss mit Räumen für bearbeitete (BUF) und unbearbeitete Umgebungsfläche (UUF) im EG modelliert werden. - Der Aussenraum wird als Volumenkörper mit einer Höhe von 1m modelliert. - Die Aussenräuem repräsentieren bearbeitet oder unbearbeitet Umgebungsflächen in Ausdehnung des Projektperimeter und sind nach den Raumtypen zu klassifzieren. - Bei Geländen im Gefälle ist der Aussenraum in Projektion zu modellieren. - Die bearbeitetn und unbearbeiteten Aussenräume sind im EG zu modellieren. - Balkone/Terrassen usw. sind im jeweiligen Geschoss zu modellieren. | IfcSpace |  | Eindeutige Nummer des Raumes. z.B. 01.008 nach dem Schema Geschoss Fortlaufende Nummer | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 60
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Aussenraum | Aussenräume wie Balkone, Terrassen sowie der gesamte Planungsperimeter muss mit Räumen für bearbeitete (BUF) und unbearbeitete Umgebungsfläche (UUF) im EG modelliert werden. - Der Aussenraum wird als Volumenkörper mit einer Höhe von 1m modelliert. - Die Aussenräuem repräsentieren bearbeitet oder unbearbeitet Umgebungsflächen in Ausdehnung des Projektperimeter und sind nach den Raumtypen zu klassifzieren. - Bei Geländen im Gefälle ist der Aussenraum in Projektion zu modellieren. - Die bearbeitetn und unbearbeiteten Aussenräume sind im EG zu modellieren. - Balkone/Terrassen usw. sind im jeweiligen Geschoss zu modellieren. | IfcSpace |  | Raumbeschreibung (nicht zwingend) z.B. Konferenzsaal mit 24 Plätzen und Beamer | Description |  | IfcText |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 61
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Aussenraum | Aussenräume wie Balkone, Terrassen sowie der gesamte Planungsperimeter muss mit Räumen für bearbeitete (BUF) und unbearbeitete Umgebungsfläche (UUF) im EG modelliert werden. - Der Aussenraum wird als Volumenkörper mit einer Höhe von 1m modelliert. - Die Aussenräuem repräsentieren bearbeitet oder unbearbeitet Umgebungsflächen in Ausdehnung des Projektperimeter und sind nach den Raumtypen zu klassifzieren. - Bei Geländen im Gefälle ist der Aussenraum in Projektion zu modellieren. - Die bearbeitetn und unbearbeiteten Aussenräume sind im EG zu modellieren. - Balkone/Terrassen usw. sind im jeweiligen Geschoss zu modellieren. | IfcSpace | Pset_SpaceCommon | Angabe ob es sich bei dem Raum um einen Innenraum oder Aussenraum handelt. | IsExternal |  | IfcBoolean | TRUE, FALSE | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 62
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Aussenraum | Aussenräume wie Balkone, Terrassen sowie der gesamte Planungsperimeter muss mit Räumen für bearbeitete (BUF) und unbearbeitete Umgebungsfläche (UUF) im EG modelliert werden. - Der Aussenraum wird als Volumenkörper mit einer Höhe von 1m modelliert. - Die Aussenräuem repräsentieren bearbeitet oder unbearbeitet Umgebungsflächen in Ausdehnung des Projektperimeter und sind nach den Raumtypen zu klassifzieren. - Bei Geländen im Gefälle ist der Aussenraum in Projektion zu modellieren. - Die bearbeitetn und unbearbeiteten Aussenräume sind im EG zu modellieren. - Balkone/Terrassen usw. sind im jeweiligen Geschoss zu modellieren. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumfläche brutto [m2]: 200 | GrossFloorArea |  |  |  | Geschoss / Stockwerk |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 63
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Parkplatz | Jeder einzelne Parkplatz ist als eigenes IfcSpace Element zu modellieren. Lufträume sind als eigener Raum von Oberkante des unteren Raumes bis Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren. | IfcSpace |  | Raumbezeichnung gemäss Klassifikation Liste Raumtype bzw. Bestellung: Luftraum | LongName |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 64
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Parkplatz | Jeder einzelne Parkplatz ist als eigenes IfcSpace Element zu modellieren. Lufträume sind als eigener Raum von Oberkante des unteren Raumes bis Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren. | IfcSpace |  | Standard IFC "PredefinedType" Wert: - PARKING ... Parkplatz | PredefinedTyp |  | IfcSpaceTypeEnum | PARKING | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 65
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Parkplatz | Jeder einzelne Parkplatz ist als eigenes IfcSpace Element zu modellieren. Lufträume sind als eigener Raum von Oberkante des unteren Raumes bis Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumhöhe im Licht [m] ist (Oberkante Fertig Fussboden bis zu Unterkante Fertig Decke): "2.40" | FinishCeilingHeight |  | Q_Length |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 66
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Parkplatz | Jeder einzelne Parkplatz ist als eigenes IfcSpace Element zu modellieren. Lufträume sind als eigener Raum von Oberkante des unteren Raumes bis Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumhoehe von Oberkante Fertigfussboden bis zu Unterkante Rohdecke | Height |  | Q_Length |  | Geschoss / Stockwerk | [9 empty] | X | X |  | 67
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Parkplatz | Jeder einzelne Parkplatz ist als eigenes IfcSpace Element zu modellieren. Lufträume sind als eigener Raum von Oberkante des unteren Raumes bis Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumfläche Netto (exklusive Stützen) in [m2] | NetFloorArea |  | Q_Area |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 68
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Schutzzonen | Die Schutzzonen werden als IfcZone modelliert und zeigen welche Räume welcher Schutzzone zugeordnet sind.Die einzelnen modellierten Räumen werden den Zonen zugeordnet. Ein Raum kann somit teil von unterschiedlichen Zonen sein. | IfcZone |  | Zone ID, Name der Zone gemäss Klassifikation Zonentyp: "SZ1" | Name |  | IfcLabel | SZ0, SZ1, SZ2, SZ3 | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 69
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Sicherheitsbereich | Die Sicherheitszonen werden als IfcZone modelliert und zeigen welche Räume welchem Sicherheitsbereich zugeordnet sind.Die einzelnen modellierten Räumen werden den Zonen zugeordnet. Ein Raum kann somit teil von unterschiedlichen Zonen sein. | IfcZone |  | Zusammenfassung aller modellierten Nettoräume eines Sicherheitsbereiches: - "SB0 Öffentliche Zone" - "SB1 Halböffentliche Zone" - SB2 Mischzone - "SB2 Spezielle Mischzone" - SB3 Verwaltungszone - "SB3 Spezielle Verwaltungszone" - SB4 Sicherheitszone - SBG Gebäudetechnik | Name |  | IfcLabel | SB0, SB1, SB2, SB2S, SB3, SB3S, SB4, SBG | Projekt |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 70
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Brandabschnittszone | Die Brandabschnitte werden als IfcZone modelliert und zeigen welche Räume welchem Brandabschnitte zugeordnet sind.Die einzelnen modellierten Räumen werden den Zonen zugeordnet. Ein Raum kann somit teil von unterschiedlichen Zonen sein. | IfcZone |  | Brandabschnitte gemäss Nummerierungskonzept des Planers. Starten Sie die Bezeichnung mit BR gefolgt von einer ganzzahligen Nummer. z.B. BR13 | Name |  | IfcLabel | ^BR\d+$ | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 71
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Explosionszone | Die Brandabschnitte werden als IfcZone modelliert und zeigen welche Räume welchem Brandabschnitte zugeordnet sind.Die einzelnen modellierten Räumen werden den Zonen zugeordnet. Ein Raum kann somit teil von unterschiedlichen Zonen sein. | IfcZone |  | Explosionszone gemäss Nummerierungskonzept des Planers. Starten Sie die Bezeichnung mit EX gefolgt von einer ganzzahligen Nummer. z.B. EX13 | Name |  | IfcLabel | ^EX\d+$ | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 72
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Gebäudezone | Die Gebäudezonen werden als IfcZone modelliert und zeigen welche Räume welchem Gebäudeteil zugeordnet sind.Die einzelnen modellierten Räumen werden den Zonen zugeordnet. Ein Raum kann somit teil von unterschiedlichen Zonen sein. | IfcZone |  | Gebäudezone gemäss Nummerierungskonzept des Planers. Starten Sie die Bezeichnung mit GB gefolgt von einer ganzzahligen Nummer. z.B. GB13 | Name |  | IfcLabel | ^GB\d+$ | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 73
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Evakuierungszone | Die Evakuierungsbereiche werden als IfcZone modelliert und zeigen welche Räume welchem Evakuierungsbereiche zugeordnet sind.Die einzelnen modellierten Räumen werden den Zonen zugeordnet. Ein Raum kann somit teil von unterschiedlichen Zonen sein. | IfcZone |  | Evakuierungszone gemäss Nummerierungskonzept des Planers. Starten Sie die Bezeichnung mit EV gefolgt von einer ganzzahligen Nummer. z.B. EV13 | Name |  | IfcLabel | ^EV\d+$ | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 74
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Nutzungseinheit | Alle Elemente welche der Nutzungseinheit zugeordent sind. z.B. Räume, Türen, Nichttragende Innenwände, Bodenbeläge, ... Dies kann zum Beispiel verwendet werden um Kostenteilerl zu verwalten und zu visualisieren.Alle Bauteile welche zu einer Nutzungseinheit und deren Kostenstelle gehören werden in einem IfcBuildingSystem zusammengefasst. | IfcBuildingSystem |  | Zusammenfassung aller modellierten Nettoräume einer Nutzungseinheit gemäss den in der Bestellung definierten Nutzungseinheiten. z.B. Administration | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 75
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | eBKP | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 76
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | eBKP-H Werte für Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassificationReference |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | ^[A-Z]\d{2}\.\d{2}$ | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 77
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  |  | Elemententypename nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Projekt |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 78
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 79
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 80
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, bsp: "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 81
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Partner Kontakt" info@musterunternehmer.ch | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 82
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 83
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit. - Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  |  | Frei wählbar nach konsistenter Definition des Fachplaner. Entweder als Bauteiltyp oder wenn sinnvoll kann der Name mit einer eindeutige Nummer ergänzt werden. Beispiel: Fertigteilstützen Nr. 007, Lüftungsklappen Nr. 018, Brandschotts Nr. 321... | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 84
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit. - Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  |  | Um die Lesbar- und Weiterverwendbarkeit in anderen Softwaretools zu erhöhen, sollte wo immer möglich das Attribut PredefinedType nach IFC Standard gepflegt werden. | PredefinedType |  |  |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 85
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit. - Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Bau-Schalldämmmass R'w | AcousticRating | dB |  |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 86
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit. - Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um ein Fenster zwischen zwei Innenräumen oder zwischen Innen und Aussen (Witterungsgeschützt) handelt. - TRUE ... Aussenfenster - FALSE ... Innenfenster | External |  |  | TRUE, FALSE | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 87
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit. - Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Brandschutzeigenschaft gemäss angaben des Brandschutzplaners | FireRating |  |  |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 88
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit. - Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um ein tragendes oder nichttragendes Bauteil handelt. - TRUE ... tragend - FALSE ... nichttragend | LoadBearing |  |  | TRUE, FALSE | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 89
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit. - Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW ... Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING ... Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH ... Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY ... Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 90
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit. - Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Gibt den U-Wert gemäss Wärmeschutzkonzept an. | ThermalTransmittance | w/m2K |  |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 91
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit. - Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Qto_*BaseQuantities | Flächen, Breiten, Volumen sind zu allen Elementen für die Projektierung und das Projektbegleitende QS in den vom Authorensystem vorgesehenen Standard zu liefern. | * Alle Mengen berechnet aus Erstellersoftware |  |  |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 92
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen. - Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut "PredefinedType" muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor |  | Türnummer mit Raumbezug z.B. T-U1.008.01 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 93
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen. - Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut "PredefinedType" muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor |  | Eindeutige Typenbezeichnung nach Vorgabe des Projektverfassers. | Description |  | IfcText |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 94
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen. - Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut "PredefinedType" muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor |  | Der "PredefinedType" ist eine standardisierte Typisierung, welche als Investition in die Zukunft und für einen besseren Datenaustausch geführt werden soll. Zudem wird dies zur Auswertung durch den Besteller verwendet. - DOOR ... Tür - GATE ... Tor - TRAPDOOR ... Revisionsöffnung | PredefinedType |  |  | DOOR, GATE, TRAPDOOR | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 95
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen. - Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut "PredefinedType" muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor |  | Der "OperationType" ist eine standardisierte Typisierung, welche als Investition in die Zukunft und für einen besseren Datenaustausch geführt werden soll. Zudem wird dies zur Auswertung durch den Besteller verwendet. SINGLE_SWING_LEFT ... Einflügelig Schwingen Links SINGLE_SWING_RIGHT ... Einflügelig Schwingen Rechts DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING ... Doppeltür Einflügelig Schwingen DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING_OPPOSITE_LEFT ... Doppeltür Einflügelig Schwingen Gegenüber Links DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING_OPPOSITE_RIGHT ... Doppeltür Einflügelig Schwingen Gegenüber Rechts DOUBLE_SWING_LEFT ... Doppelt Schwingen Links DOUBLE_SWING_RIGHT ... Doppelt Schwingen Rechts DOUBLE_DOOR_DOUBLE_SWING ... Doppeltür Doppelt Schwingen SLIDING_TO_LEFT ... Schieben Nach Links SLIDING_TO_RIGHT ... Schieben Nach Rechts DOUBLE_DOOR_SLIDING ... Doppeltür Schieben FOLDING_TO_LEFT ... Falten Nach Links FOLDING_TO_RIGHT ... Falten Nach Rechts DOUBLE_DOOR_FOLDING ... Doppeltür Falten REVOLVING ... Drehtür ROLLINGUP ... Aufrollen SWING_FIXED_LEFT ... Schwingen Fest Links SWING_FIXED_RIGHT ... Schwingen Fest Rechts USERDEFINED ... Benutzerdefiniert | OperationType |  |  | SINGLE_SWING_LEFT, SINGLE_SWING_RIGHT, DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING, DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING_OPPOSITE_LEFT, DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING_OPPOSITE_RIGHT, DOUBLE_SWING_LEFT, DOUBLE_SWING_RIGHT, DOUBLE_DOOR_DOUBLE_SWING, SLIDING_TO_LEFT, SLIDING_TO_RIGHT, DOUBLE_DOOR_SLIDING, FOLDING_TO_LEFT, FOLDING_TO_RIGHT, DOUBLE_DOOR_FOLDING, REVOLVING, ROLLINGUP, SWING_FIXED_LEFT, SWING_FIXED_RIGHT, USERDEFINED | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 96
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen. - Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut "PredefinedType" muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor | Cust_Element | Definiert wie das Fenster zu reinigen ist. | CleaningCategory |  |  | Innenreinigung (1-seitig), Außenreinigung (1-seitig), Komplettreinigung (2-seitig), Rahmenreinigung, Fensterbänke, Glasflächen in schwer zugänglichen Bereichen, Sonderreinigung | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 97
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen. - Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut "PredefinedType" muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor | Pset_DoorCommon |  | FireRating |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 98
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen. - Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut "PredefinedType" muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor | Pset_DoorCommon | Für den Glasanteil von Fenstern ist das Verhältnis zwischen Glasfläche / Türfläche einzutragen, | GlazingAreaFraction |  | IfcPositiveRatioMeasure |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 99
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen. - Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut "PredefinedType" muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor | Pset_DoorCommon | Gibt an ob die Tür Elektrisch öffenbar ist. | HasDrive |  | IfcBoolean | TRUE, FALSE | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 100
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen. - Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut "PredefinedType" muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor | Pset_DoorCommon | Gibt an ob es sich um ein Innen- oder um ein Aussenfenster handelt. | IsExternal |  | IfcBoolean | FALSE | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 101
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen. - Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut "PredefinedType" muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor | Pset_DoorCommon | Angaben des Einbruchsschutzes. | SecurityRating |  | IfcLabel | RC 1 N, RC 2 N, RC 3, RC 4, RC 5, RC 5, RC 6, keine Anforderungen | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 102
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen. - Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut "PredefinedType" muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor | Pset_DoorCommon | Gibt an ob es sich um: - NEW ... Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING ... Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH ... Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY ... Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 103
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen. - Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut "PredefinedType" muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor | Qto_DoorBaseQuantities |  | Area |  |  |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 104
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster. - Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow |  | In späteren Phasen ist auch eine eindeutige Fensternummer möglich. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 105
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster. - Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow |  | Eindeutige Typenbezeichnung nach Vorgabe des Projektverfassers. | Description |  | IfcText |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 106
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster. - Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow |  | Der PredefinedType ist eine standardisierte Typisierung, welche als Investition in die Zukunft und für einen besseren Datenaustausch geführt werden soll. WINDOW ... Fenster in Wand SKYLIGHT ... Dachfenster LIGHTDOME ... Lichtkuppel USERDEFINED ... alle anderen | PredefinedType |  |  | WINDOW, SKYLIGHT, LIGHTDOME, UNDEFINED | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 107
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster. - Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow | Cust_Element | Gibt an ob das Fenster öffenbar ist. | Opens |  |  | TRUE, FALSE | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 108
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster. - Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow | Cust_Element | Definiert wie das Fenster zu reinigen ist. | CleaningCategory |  |  | Innenreinigung (1-seitig), Außenreinigung (1-seitig), Komplettreinigung (2-seitig), Rahmenreinigung, Fensterbänke, Glasflächen in schwer zugänglichen Bereichen, Sonderreinigung | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 109
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster. - Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow | Pset_WindowCommon | Gibt die Brandschutzeigenschaften gemäss VKF an. | FireRating |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 110
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster. - Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow | Pset_WindowCommon | Gibt an ob das Fenster automatisch öffenbar ist. | HasDrive |  | IfcLabel | TRUE, FALSE | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 111
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster. - Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow | Pset_WindowCommon | Für den Glasanteil von Fenstern ist das Verhältnis zwischen Glasfläche / Türfläche einzutragen, | GlazingAreaFraction |  |  |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 112
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster. - Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow | Pset_WindowCommon | Gibt an ob es sich um ein Innen- oder um ein Aussenfenster handelt. | IsExternal |  | IfcBoolean | FALSE | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 113
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster. - Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow | Pset_WindowCommon | Angaben des Einbruchsschutzes | SecurityRating |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 114
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster. - Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow | Pset_WindowCommon | Gibt an ob es sich um: - NEW ... Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING ... Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH ... Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY ... Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 115
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster. - Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow | Qto_WindowBaseQuantities | Fensterfläche | Area |  | Q_Area |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 116
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Wand / Raumtrennungen | Wände sind so zu modellieren, dass die Eigenschaften eindeutig zugeordnet werden können. | IfcWall |  | Element Typename nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 117
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Wand / Raumtrennungen | Wände sind so zu modellieren, dass die Eigenschaften eindeutig zugeordnet werden können. | IfcWall |  | Gibt an um welchen Wandtypen es sich handelt. - PLUMBINGWALL ... Vorsatzschale - SHEAR ... Aussteifungswand - MOVABLE ... Bewegliche Trennwand - STANDARD ... Alle anderen Wände | PredefinedType |  |  |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 118
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Wand / Raumtrennungen | Wände sind so zu modellieren, dass die Eigenschaften eindeutig zugeordnet werden können. | IfcWall | Pset*Common | Bau-Schalldämmmass R'w | AcousticRating |  |  |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 119
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Wand / Raumtrennungen | Wände sind so zu modellieren, dass die Eigenschaften eindeutig zugeordnet werden können. | IfcWall | Pset*Common | Gibt an ob es sich um ein Fenster zwischen zwei Innenräumen (INTERNAL) oder zwischen Innen und Aussen (Witterungsgeschützt) handelt. | External |  |  | TRUE, FALSE | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 120
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Wand / Raumtrennungen | Wände sind so zu modellieren, dass die Eigenschaften eindeutig zugeordnet werden können. | IfcWall | Pset*Common | Brandschutzeigenschaft gemäss angaben des Brandschutzplaners | FireRating |  |  |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 121
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Wand / Raumtrennungen | Wände sind so zu modellieren, dass die Eigenschaften eindeutig zugeordnet werden können. | IfcWall | Pset*Common | Gibt an ob es sich um ein tragendes oder nichttragendes Bauteil handelt. | LoadBearing |  |  | TRUE, FALSE | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 122
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Wand / Raumtrennungen | Wände sind so zu modellieren, dass die Eigenschaften eindeutig zugeordnet werden können. | IfcWall | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW ... Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING ... Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH ... Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY ... Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 123
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Wand / Raumtrennungen | Wände sind so zu modellieren, dass die Eigenschaften eindeutig zugeordnet werden können. | IfcWall | Pset*Common | Gibt den U-Wert gemäss Wärmeschutzkonzept an. | ThermalTransmittance |  |  |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 124
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Bodenbeläge | Fussbodenbeläge Bodenbeläge werden erst als eigenes Element modelliert, wenn es unterschiedliche Bodenbeläge oder Aufbauten innerhalb eines Raumes gibt. | IfcCovering |  | Wertebereich: FLOORING ... Bodenbelag | PredefinedType |  |  | FLOORING | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 125
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Bodenbeläge | Fussbodenbeläge Bodenbeläge werden erst als eigenes Element modelliert, wenn es unterschiedliche Bodenbeläge oder Aufbauten innerhalb eines Raumes gibt. | IfcCovering | Cust_Element | Bezeichnung des Bodenbelagsmaterial nach Standard des Bewirtschaftungssystems. - Materialien mit BB am Anfang sind für den Innenbereich vorgesehen. - Materialien mit AB sind für den Aussenbereich vorgesehen. | Floormaterial |  |  | BB01: unbekannt, BB10: Textile Bodenbeläge, BB20: Kunststoffbeläge und Linoleum, BB30: Guss-(Asphalt) und Gummiböden, BB40: Parkett, Korkparkett, BB50: Stein- und Zementböden (rauh), BB60: Stein- und Plattenböden (poliert), BB70: Steinholz (Holzzement), Klinker und Tonplatten unglasiert, BB80: Waschbeton, BB90: Noppen- und Pastillenbeläge, BB91: Holzriemenboden, BB92: Naturboden, BB95: Gitterrost, BB96: Riffelblech, BB97: Spanplatte, BB98: Glas, BB99: Sonstige | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 126
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Bodenbeläge | Fussbodenbeläge Bodenbeläge werden erst als eigenes Element modelliert, wenn es unterschiedliche Bodenbeläge oder Aufbauten innerhalb eines Raumes gibt. | IfcCovering | Qto_CoveringBaseQuantities | Raumfläche exklusive Stützen usw. | NetArea | m2 |  |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 127
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Abhangdecken | Abhangdecken sind mit allen Versprüngen zu modellieren. | IfcCovering |  | Wertebereich: - CEILING ... Abhangdecke | PredefinedType |  |  | CEILING | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 128
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Abhangdecken | Abhangdecken sind mit allen Versprüngen zu modellieren. | IfcCovering | Qto_CoveringBaseQuantities |  | NetArea | m2 |  |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 129
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Material (einschichtig) | Alle Elemente müssen eine logische Materialzuordnung nach Standard des Projektverfassers haben. z.B. Stahlbeton. | IfcMaterial |  | Materialname nach Definition des Projektverfassers. z.B. Stahlbeton Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepflegt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Bauteil Typ Architektur, Bauteil Typ Tragwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 130
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Material (mehrschichtig) | Alle Elemente müssen eine logische Materialzuordnung nach Standard des Projektverfassers haben. z.B. Stahlbeton. | IfcMaterialLayerSet |  | Materialschichtaufbau nach Definition des Projektverfassers. z.B. Stahlbeton, Folie, Lattenrost (vertikal), Lamellen (horizontal) | Name |  | IfcLabel |  | Bauteil Typ Architektur, Bauteil Typ Tragwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 131

## M ARCHI-GV
Datei Name | Modell Name | Element Name | Element Beschreibung | Ifc4.0 Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Attribut Name | Einheit | Daten Typ | Zulässige Werte | Bezug zu | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M ARCHI-GV | Architektur Gebäudevolumen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | [Projektnummer] |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M ARCHI-GV | Architektur Gebäudevolumen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M ARCHI-GV | Architektur Gebäudevolumen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M ARCHI-GV | Architektur Gebäudevolumen | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M ARCHI-GV | Architektur Gebäudevolumen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M ARCHI-GV | Architektur Gebäudevolumen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnamens des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Begegnungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M ARCHI-GV | Architektur Gebäudevolumen | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M ARCHI-GV | Architektur Gebäudevolumen | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M ARCHI-GV | Architektur Gebäudevolumen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Am besten werden drei Einfügepunkte definiert, sodass auch Abweichungen in der Drehung der Modelle erkannt werden. | ObjectType |  | IfcLabel | REFERENCEPOINT | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M ARCHI-GV | Architektur Gebäudevolumen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe des Einfügepunktes in Meter über dem Meeresspiegel. | ElevationNF02 |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M ARCHI-GV | Architektur Gebäudevolumen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M ARCHI-GV | Architektur Gebäudevolumen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M ARCHI-GV | Architektur Gebäudevolumen | Geschossvolumen | Das Geschossvolumen dient als Grundlage für Kennzahlen und als Basis für Städtebauliche Visualisierungen. Es ist ein Volumen als IfcSpace geschossweise zu modellieren. - Fundamente ... von Unterkante Fundament bis OK Rohdecke erstes Geschoss - Geschosse ... von Oberkante Rohdecke bis Oberkante Rohdecke bzw. Dachhaut - Attikaaufbauten und Vordächer/Auskragende Platten werden übermessen. Die Aussenkante des Geschossvolumens liegt auf Aussenkante Fassade! | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumfläche Brutto [m2] | GrossFloorArea |  | Q_Area |  | Geschoss / Stockwerk |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 13
M ARCHI-GV | Architektur Gebäudevolumen | Geschossvolumen | Das Geschossvolumen dient als Grundlage für Kennzahlen und als Basis für Städtebauliche Visualisierungen. Es ist ein Volumen als IfcSpace geschossweise zu modellieren. - Fundamente ... von Unterkante Fundament bis OK Rohdecke erstes Geschoss - Geschosse ... von Oberkante Rohdecke bis Oberkante Rohdecke bzw. Dachhaut - Attikaaufbauten und Vordächer/Auskragende Platten werden übermessen. Die Aussenkante des Geschossvolumens liegt auf Aussenkante Fassade! | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumvolumen brutto [m3]: 1'000 | GrossVolume |  |  |  | Geschoss / Stockwerk | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14
M ARCHI-GV | Architektur Gebäudevolumen | Geschossvolumen | Das Geschossvolumen dient als Grundlage für Kennzahlen und als Basis für Städtebauliche Visualisierungen. Es ist ein Volumen als IfcSpace geschossweise zu modellieren. - Fundamente ... von Unterkante Fundament bis OK Rohdecke erstes Geschoss - Geschosse ... von Oberkante Rohdecke bis Oberkante Rohdecke bzw. Dachhaut - Attikaaufbauten und Vordächer/Auskragende Platten werden übermessen. Die Aussenkante des Geschossvolumens liegt auf Aussenkante Fassade! | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Bruttoraumhöhe von Unterkante Rohdecke/Fundament bis Oberkante Rohdecke, Beim Dach wird von Oberkante Rohdecke bis OK Dachhaut modelliert. | Height |  |  |  | Geschoss / Stockwerk |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 15

## M ARCHI-GF
Datei Name | Modell Name | Element Name | Element Beschreibung | Ifc4.0 Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Attribut Name | Einheit | Daten Typ | Zulässige Werte | Bezug zu | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M ARCHI-GF | Architektur Geschossfläche | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | [Projektnummer] |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M ARCHI-GF | Architektur Geschossfläche | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M ARCHI-GF | Architektur Geschossfläche | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M ARCHI-GF | Architektur Geschossfläche | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M ARCHI-GF | Architektur Geschossfläche | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M ARCHI-GF | Architektur Geschossfläche | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnamens des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Begegnungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M ARCHI-GF | Architektur Geschossfläche | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M ARCHI-GF | Architektur Geschossfläche | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M ARCHI-GF | Architektur Geschossfläche | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Am besten werden drei Einfügepunkte definiert, sodass auch Abweichungen in der Drehung der Modelle erkannt werden. | ObjectType |  | IfcLabel | REFERENCEPOINT | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M ARCHI-GF | Architektur Geschossfläche | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe des Einfügepunktes in Meter über dem Meeresspiegel. | ElevationNF02 |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M ARCHI-GF | Architektur Geschossfläche | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M ARCHI-GF | Architektur Geschossfläche | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M ARCHI-GF | Architektur Geschossfläche | Geschossfläche | Das Geschossfläche dient als Grundlage für Kennzahlen. Es ist ein Volumen als IfcSpace Geschossweise von Oberkante Fussboden bis Unterkante Rohdecke zu modellieren. Lufträume unter 5m2 werden Übermessen, Grössere Lufträume werden ausgespart. | IfcSpace |  | Im Attribut "PredefinedTyp" wird folgender Wert hinterlegt: GFA ... Geschossfläche (Gross Floor Area) | PredefinedType |  |  | GFA | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13
M ARCHI-GF | Architektur Geschossfläche | Geschossfläche | Das Geschossfläche dient als Grundlage für Kennzahlen. Es ist ein Volumen als IfcSpace Geschossweise von Oberkante Fussboden bis Unterkante Rohdecke zu modellieren. Lufträume unter 5m2 werden Übermessen, Grössere Lufträume werden ausgespart. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumfläche brutto [m2]: 200 | GrossFloorArea | m2 |  |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14
M ARCHI-GF | Architektur Geschossfläche | Geschossfläche | Das Geschossfläche dient als Grundlage für Kennzahlen. Es ist ein Volumen als IfcSpace Geschossweise von Oberkante Fussboden bis Unterkante Rohdecke zu modellieren. Lufträume unter 5m2 werden Übermessen, Grössere Lufträume werden ausgespart. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumvolumen brutto z.B. 600m3 | GrossVolume | m3 |  |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15
M ARCHI-GF | Architektur Geschossfläche | Geschossfläche | Das Geschossfläche dient als Grundlage für Kennzahlen. Es ist ein Volumen als IfcSpace Geschossweise von Oberkante Fussboden bis Unterkante Rohdecke zu modellieren. Lufträume unter 5m2 werden Übermessen, Grössere Lufträume werden ausgespart. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Bruttoraumhöhe von Oberkante Fussboden bis Unterkante Rohdecke. | Height | m |  |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16

## M ARCHI-FA
Datei Name | Modell Name | Element Name | Element Beschreibung | Ifc4.0 Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Attribut Name | Einheit | Daten Typ | Zulässige Werte | Bezug zu | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | [Projektnummer] |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnamens des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Begegnungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Am besten werden drei Einfügepunkte definiert, sodass auch Abweichungen in der Drehung der Modelle erkannt werden. | ObjectType |  | IfcLabel | REFERENCEPOINT | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe des Einfügepunktes in Meter über dem Meeresspiegel. | ElevationNF02 |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | eBKP | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 13
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | eBKP-H Werte für Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassificationReference |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | ^[A-Z]\d{2}\.\d{2}$ | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 14
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  |  | Elemententypename nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Projekt |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 15
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 16
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 17
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, bsp: "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 18
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Partner Kontakt" info@musterunternehmer.ch | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 19
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 20
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit. - Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  |  | Frei wählbar nach konsistenter Definition des Fachplaner. Entweder als Bauteiltyp oder wenn sinnvoll kann der Name mit einer eindeutige Nummer ergänzt werden. Beispiel: Fertigteilstützen Nr. 007, Lüftungsklappen Nr. 018, Brandschotts Nr. 321... | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit. - Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  |  | Um die Lesbar- und Weiterverwendbarkeit in anderen Softwaretools zu erhöhen, sollte wo immer möglich das Attribut PredefinedType nach IFC Standard gepflegt werden. | PredefinedType |  |  |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 22
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit. - Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Bau-Schalldämmmass R'w | AcousticRating | dB |  |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit. - Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um ein Fenster zwischen zwei Innenräumen oder zwischen Innen und Aussen (Witterungsgeschützt) handelt. - TRUE ... Aussenfenster - FALSE ... Innenfenster | External |  |  | TRUE, FALSE | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 24
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit. - Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Brandschutzeigenschaft gemäss angaben des Brandschutzplaners | FireRating |  |  |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit. - Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um ein tragendes oder nichttragendes Bauteil handelt. - TRUE ... tragend - FALSE ... nichttragend | LoadBearing |  |  | TRUE, FALSE | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit. - Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW ... Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING ... Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH ... Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY ... Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 27
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit. - Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Gibt den U-Wert gemäss Wärmeschutzkonzept an. | ThermalTransmittance | w/m2K |  |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit. - Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Qto_*BaseQuantities | Flächen, Breiten, Volumen sind zu allen Elementen für die Projektierung und das Projektbegleitende QS in den vom Authorensystem vorgesehenen Standard zu liefern. | * Alle Mengen berechnet aus Erstellersoftware |  |  |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen. - Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut "PredefinedType" muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor |  | Türnummer mit Raumbezug z.B. T-U1.008.01 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 30
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen. - Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut "PredefinedType" muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor |  | Eindeutige Typenbezeichnung nach Vorgabe des Projektverfassers. | Description |  | IfcText |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 31
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen. - Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut "PredefinedType" muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor |  | Der "PredefinedType" ist eine standardisierte Typisierung, welche als Investition in die Zukunft und für einen besseren Datenaustausch geführt werden soll. Zudem wird dies zur Auswertung durch den Besteller verwendet. - DOOR ... Tür - GATE ... Tor - TRAPDOOR ... Revisionsöffnung | PredefinedType |  |  | DOOR, GATE, TRAPDOOR | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 32
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen. - Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut "PredefinedType" muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor |  | Der "OperationType" ist eine standardisierte Typisierung, welche als Investition in die Zukunft und für einen besseren Datenaustausch geführt werden soll. Zudem wird dies zur Auswertung durch den Besteller verwendet. SINGLE_SWING_LEFT ... Einflügelig Schwingen Links SINGLE_SWING_RIGHT ... Einflügelig Schwingen Rechts DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING ... Doppeltür Einflügelig Schwingen DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING_OPPOSITE_LEFT ... Doppeltür Einflügelig Schwingen Gegenüber Links DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING_OPPOSITE_RIGHT ... Doppeltür Einflügelig Schwingen Gegenüber Rechts DOUBLE_SWING_LEFT ... Doppelt Schwingen Links DOUBLE_SWING_RIGHT ... Doppelt Schwingen Rechts DOUBLE_DOOR_DOUBLE_SWING ... Doppeltür Doppelt Schwingen SLIDING_TO_LEFT ... Schieben Nach Links SLIDING_TO_RIGHT ... Schieben Nach Rechts DOUBLE_DOOR_SLIDING ... Doppeltür Schieben FOLDING_TO_LEFT ... Falten Nach Links FOLDING_TO_RIGHT ... Falten Nach Rechts DOUBLE_DOOR_FOLDING ... Doppeltür Falten REVOLVING ... Drehtür ROLLINGUP ... Aufrollen SWING_FIXED_LEFT ... Schwingen Fest Links SWING_FIXED_RIGHT ... Schwingen Fest Rechts USERDEFINED ... Benutzerdefiniert | OperationType |  |  | SINGLE_SWING_LEFT, SINGLE_SWING_RIGHT, DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING, DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING_OPPOSITE_LEFT, DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING_OPPOSITE_RIGHT, DOUBLE_SWING_LEFT, DOUBLE_SWING_RIGHT, DOUBLE_DOOR_DOUBLE_SWING, SLIDING_TO_LEFT, SLIDING_TO_RIGHT, DOUBLE_DOOR_SLIDING, FOLDING_TO_LEFT, FOLDING_TO_RIGHT, DOUBLE_DOOR_FOLDING, REVOLVING, ROLLINGUP, SWING_FIXED_LEFT, SWING_FIXED_RIGHT, USERDEFINED | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 33
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen. - Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut "PredefinedType" muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor | Cust_Element | Definiert wie das Fenster zu reinigen ist. | CleaningCategory |  |  | Innenreinigung (1-seitig), Außenreinigung (1-seitig), Komplettreinigung (2-seitig), Rahmenreinigung, Fensterbänke, Glasflächen in schwer zugänglichen Bereichen, Sonderreinigung | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 34
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen. - Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut "PredefinedType" muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor | Pset_DoorCommon |  | FireRating |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 35
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen. - Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut "PredefinedType" muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor | Pset_DoorCommon | Für den Glasanteil von Fenstern ist das Verhältnis zwischen Glasfläche / Türfläche einzutragen, | GlazingAreaFraction |  | IfcPositiveRatioMeasure |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 36
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen. - Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut "PredefinedType" muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor | Pset_DoorCommon | Gibt an ob die Tür Elektrisch öffenbar ist. | HasDrive |  | IfcBoolean | TRUE, FALSE | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 37
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen. - Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut "PredefinedType" muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor | Pset_DoorCommon | Gibt an ob es sich um ein Innen- oder um ein Aussenfenster handelt. | IsExternal |  | IfcBoolean | TRUE | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 38
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen. - Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut "PredefinedType" muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor | Pset_DoorCommon | Gibt an ob es sich um ein Innen- oder um ein Aussenfenster handelt. | IsExternal |  | IfcBoolean | FALSE | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 39
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen. - Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut "PredefinedType" muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor | Pset_DoorCommon | Angaben des Einbruchsschutzes. | SecurityRating |  | IfcLabel | RC 1 N, RC 2 N, RC 3, RC 4, RC 5, RC 5, RC 6, keine Anforderungen | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 40
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen. - Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut "PredefinedType" muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor | Pset_DoorCommon | Gibt an ob es sich um: - NEW ... Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING ... Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH ... Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY ... Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 41
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen. - Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut "PredefinedType" muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor | Qto_DoorBaseQuantities |  | Area |  |  |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 42
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster. - Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow |  | In späteren Phasen ist auch eine eindeutige Fensternummer möglich. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 43
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster. - Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow |  | Eindeutige Typenbezeichnung nach Vorgabe des Projektverfassers. | Description |  | IfcText |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 44
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster. - Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow |  | Der PredefinedType ist eine standardisierte Typisierung, welche als Investition in die Zukunft und für einen besseren Datenaustausch geführt werden soll. WINDOW ... Fenster in Wand SKYLIGHT ... Dachfenster LIGHTDOME ... Lichtkuppel USERDEFINED ... alle anderen | PredefinedType |  |  | WINDOW, SKYLIGHT, LIGHTDOME, UNDEFINED | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 45
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster. - Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow | Cust_Element | Gibt an ob das Fenster öffenbar ist. | Opens |  |  | TRUE, FALSE | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 46
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster. - Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow | Cust_Element | Definiert wie das Fenster zu reinigen ist. | CleaningCategory |  |  | Innenreinigung (1-seitig), Außenreinigung (1-seitig), Komplettreinigung (2-seitig), Rahmenreinigung, Fensterbänke, Glasflächen in schwer zugänglichen Bereichen, Sonderreinigung | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 47
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster. - Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow | Pset_WindowCommon | Gibt die Brandschutzeigenschaften gemäss VKF an. | FireRating |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 48
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster. - Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow | Pset_WindowCommon | Gibt an ob das Fenster automatisch öffenbar ist. | HasDrive |  | IfcLabel | TRUE, FALSE | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 49
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster. - Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow | Pset_WindowCommon | Für den Glasanteil von Fenstern ist das Verhältnis zwischen Glasfläche / Türfläche einzutragen, | GlazingAreaFraction |  |  |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 50
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster. - Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow | Pset_WindowCommon | Gibt an ob es sich um ein Innen- oder um ein Aussenfenster handelt. | IsExternal |  | IfcBoolean | TRUE | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 51
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster. - Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow | Pset_WindowCommon | Angaben des Einbruchsschutzes | SecurityRating |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 52
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster. - Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow | Pset_WindowCommon | Gibt an ob es sich um: - NEW ... Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING ... Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH ... Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY ... Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 53
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster. - Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow | Qto_WindowBaseQuantities | Fensterfläche | Area |  | Q_Area |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 54
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Wand / Raumtrennungen | Wände sind so zu modellieren, dass die Eigenschaften eindeutig zugeordnet werden können. | IfcWall |  | Element Typename nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 55
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Wand / Raumtrennungen | Wände sind so zu modellieren, dass die Eigenschaften eindeutig zugeordnet werden können. | IfcWall |  | Gibt an um welchen Wandtypen es sich handelt. - PLUMBINGWALL ... Vorsatzschale - SHEAR ... Aussteifungswand - MOVABLE ... Bewegliche Trennwand - STANDARD ... Alle anderen Wände | PredefinedType |  |  |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 56
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Wand / Raumtrennungen | Wände sind so zu modellieren, dass die Eigenschaften eindeutig zugeordnet werden können. | IfcWall | Pset*Common | Bau-Schalldämmmass R'w | AcousticRating |  |  |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 57
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Wand / Raumtrennungen | Wände sind so zu modellieren, dass die Eigenschaften eindeutig zugeordnet werden können. | IfcWall | Pset*Common | Gibt an ob es sich um ein Fenster zwischen zwei Innenräumen (INTERNAL) oder zwischen Innen und Aussen (Witterungsgeschützt) handelt. | External |  |  | TRUE, FALSE | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 58
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Wand / Raumtrennungen | Wände sind so zu modellieren, dass die Eigenschaften eindeutig zugeordnet werden können. | IfcWall | Pset*Common | Brandschutzeigenschaft gemäss angaben des Brandschutzplaners | FireRating |  |  |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 59
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Wand / Raumtrennungen | Wände sind so zu modellieren, dass die Eigenschaften eindeutig zugeordnet werden können. | IfcWall | Pset*Common | Gibt an ob es sich um ein tragendes oder nichttragendes Bauteil handelt. | LoadBearing |  |  | TRUE, FALSE | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 60
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Wand / Raumtrennungen | Wände sind so zu modellieren, dass die Eigenschaften eindeutig zugeordnet werden können. | IfcWall | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW ... Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING ... Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH ... Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY ... Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 61
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Wand / Raumtrennungen | Wände sind so zu modellieren, dass die Eigenschaften eindeutig zugeordnet werden können. | IfcWall | Pset*Common | Gibt den U-Wert gemäss Wärmeschutzkonzept an. | ThermalTransmittance |  |  |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 62
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Material (einschichtig) | Alle Elemente müssen eine logische Materialzuordnung nach Standard des Projektverfassers haben. z.B. Stahlbeton. | IfcMaterial |  | Materialname nach Definition des Projektverfassers. z.B. Stahlbeton Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepflegt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Bauteil Typ Architektur, Bauteil Typ Tragwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 63
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Material (mehrschichtig) | Alle Elemente müssen eine logische Materialzuordnung nach Standard des Projektverfassers haben. z.B. Stahlbeton. | IfcMaterialLayerSet |  | Materialschichtaufbau nach Definition des Projektverfassers. z.B. Stahlbeton, Folie, Lattenrost (vertikal), Lamellen (horizontal) | Name |  | IfcLabel |  | Bauteil Typ Architektur, Bauteil Typ Tragwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 64
M ARCHI-FA | Fassadenplanung |  |  |  |  | Gibt an um welche Art von Sonnenschutz es sich handelt. JALOUSIE: Jalousie / Lamellen SHUTTER: Fensterladen AWNING: Markise | PredefinedType |  |  | JALOUSIE , SHUTTER , AWNING |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 65
M ARCHI-FA | Fassadenplanung |  |  |  | Pset_ShadingDeviceCommon | Gibt an, ob es sich um einen aussenliegenden (TRUE) oder um einen Innenliegenden Sonnenschutz (FALSE) handelt. | IsExternal |  |  | TRUE, FALSE |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 66
M ARCHI-FA | Fassadenplanung |  |  |  | Pset_ShadingDeviceCommon | Gibt an ob es sich um: - NEW ... Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING ... Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH ... Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY ... Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | TRUE, FALSE |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 67

## M ARCHI-LA
Datei Name | Modell Name | Element Name | Element Beschreibung | Ifc4.0 Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Attribut Name | Einheit | Daten Typ | Zulässige Werte | Bezug zu | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | [Projektnummer] |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnamens des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Begegnungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Am besten werden drei Einfügepunkte definiert, sodass auch Abweichungen in der Drehung der Modelle erkannt werden. | ObjectType |  | IfcLabel | REFERENCEPOINT | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe des Einfügepunktes in Meter über dem Meeresspiegel. | ElevationNF02 |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | eBKP | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 13
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | eBKP-H Werte für Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassificationReference |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | ^[A-Z]\d{2}\.\d{2}$ | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 14
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  |  | Elemententypename nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Projekt |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 15
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 16
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 17
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, bsp: "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 18
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Partner Kontakt" info@musterunternehmer.ch | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 19
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 20
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit. - Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  |  | Frei wählbar nach konsistenter Definition des Fachplaner. Entweder als Bauteiltyp oder wenn sinnvoll kann der Name mit einer eindeutige Nummer ergänzt werden. Beispiel: Fertigteilstützen Nr. 007, Lüftungsklappen Nr. 018, Brandschotts Nr. 321... | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit. - Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  |  | Um die Lesbar- und Weiterverwendbarkeit in anderen Softwaretools zu erhöhen, sollte wo immer möglich das Attribut PredefinedType nach IFC Standard gepflegt werden. | PredefinedType |  |  |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 22
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit. - Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Bau-Schalldämmmass R'w | AcousticRating | dB |  |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit. - Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um ein Fenster zwischen zwei Innenräumen oder zwischen Innen und Aussen (Witterungsgeschützt) handelt. - TRUE ... Aussenfenster - FALSE ... Innenfenster | External |  |  | TRUE, FALSE | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 24
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit. - Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Brandschutzeigenschaft gemäss angaben des Brandschutzplaners | FireRating |  |  |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit. - Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um ein tragendes oder nichttragendes Bauteil handelt. - TRUE ... tragend - FALSE ... nichttragend | LoadBearing |  |  | TRUE, FALSE | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit. - Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW ... Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING ... Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH ... Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY ... Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 27
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit. - Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Gibt den U-Wert gemäss Wärmeschutzkonzept an. | ThermalTransmittance | w/m2K |  |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit. - Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Qto_*BaseQuantities | Flächen, Breiten, Volumen sind zu allen Elementen für die Projektierung und das Projektbegleitende QS in den vom Authorensystem vorgesehenen Standard zu liefern. | * Alle Mengen berechnet aus Erstellersoftware |  |  |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Wand / Raumtrennungen | Wände sind so zu modellieren, dass die Eigenschaften eindeutig zugeordnet werden können. | IfcWall |  | Element Typename nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 30
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Wand / Raumtrennungen | Wände sind so zu modellieren, dass die Eigenschaften eindeutig zugeordnet werden können. | IfcWall |  | Gibt an um welchen Wandtypen es sich handelt. - PLUMBINGWALL ... Vorsatzschale - SHEAR ... Aussteifungswand - MOVABLE ... Bewegliche Trennwand - STANDARD ... Alle anderen Wände | PredefinedType |  |  |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 31
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Wand / Raumtrennungen | Wände sind so zu modellieren, dass die Eigenschaften eindeutig zugeordnet werden können. | IfcWall | Pset*Common | Bau-Schalldämmmass R'w | AcousticRating |  |  |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 32
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Wand / Raumtrennungen | Wände sind so zu modellieren, dass die Eigenschaften eindeutig zugeordnet werden können. | IfcWall | Pset*Common | Gibt an ob es sich um ein Fenster zwischen zwei Innenräumen (INTERNAL) oder zwischen Innen und Aussen (Witterungsgeschützt) handelt. | External |  |  | TRUE, FALSE | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 33
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Wand / Raumtrennungen | Wände sind so zu modellieren, dass die Eigenschaften eindeutig zugeordnet werden können. | IfcWall | Pset*Common | Brandschutzeigenschaft gemäss angaben des Brandschutzplaners | FireRating |  |  |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 34
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Wand / Raumtrennungen | Wände sind so zu modellieren, dass die Eigenschaften eindeutig zugeordnet werden können. | IfcWall | Pset*Common | Gibt an ob es sich um ein tragendes oder nichttragendes Bauteil handelt. | LoadBearing |  |  | TRUE, FALSE | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 35
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Wand / Raumtrennungen | Wände sind so zu modellieren, dass die Eigenschaften eindeutig zugeordnet werden können. | IfcWall | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW ... Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING ... Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH ... Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY ... Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 36
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Wand / Raumtrennungen | Wände sind so zu modellieren, dass die Eigenschaften eindeutig zugeordnet werden können. | IfcWall | Pset*Common | Gibt den U-Wert gemäss Wärmeschutzkonzept an. | ThermalTransmittance |  |  |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 37
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Aussenoberflächen | Die bearbeiteten und unbearbeiteten Aussenoberflächen,Aussenbodenbeläge werden als eigenes Element modelliert. | IfcCovering |  | Wertebereich: FLOORING ... Bodenbelag | PredefinedType |  |  |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 38
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Aussenoberflächen | Die bearbeiteten und unbearbeiteten Aussenoberflächen,Aussenbodenbeläge werden als eigenes Element modelliert. | IfcCovering | Cust_Element | Bezeichnung des Bodenbelagsmaterial nach Standard des Bewirtschaftungssystems. - Materialien mit BB am Anfang sind für den Innenbereich vorgesehen. - Materialien mit AB sind für den Aussenbereich vorgesehen. | Floormaterial |  |  | AB01: unbekannt, AB10: Asphalt, AB11: Beton, Zement allgemein, AB12: Kies/Split/Naturweg, AB20: Plästerung allgemein, AB21: Platten allgemein, AB30: Gitterrost, AB40: Holz allgemein, AB50: Begrünt allgemein, AB51: Rasengittersteine, AB60: Wasser allgemein, AB99: Sonstige | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 39
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Aussenoberflächen | Die bearbeiteten und unbearbeiteten Aussenoberflächen,Aussenbodenbeläge werden als eigenes Element modelliert. | IfcCovering | Qto_CoveringBaseQuantities |  | NetArea |  |  |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 40
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Material (einschichtig) | Alle Elemente müssen eine logische Materialzuordnung nach Standard des Projektverfassers haben. z.B. Stahlbeton. | IfcMaterial |  | Materialname nach Definition des Projektverfassers. z.B. Stahlbeton Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepflegt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Bauteil Typ Architektur, Bauteil Typ Tragwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 41
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Material (mehrschichtig) | Alle Elemente müssen eine logische Materialzuordnung nach Standard des Projektverfassers haben. z.B. Stahlbeton. | IfcMaterialLayerSet |  | Materialschichtaufbau nach Definition des Projektverfassers. z.B. Stahlbeton, Folie, Lattenrost (vertikal), Lamellen (horizontal) | Name |  | IfcLabel |  | Bauteil Typ Architektur, Bauteil Typ Tragwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 42

## M BAUIN-TW
Datei Name | Modell Name | Element Name | Element Beschreibung | Ifc4.0 Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Attribut Name | Einheit | Daten Typ | Zulässige Werte | Bezug zu | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | [Projektnummer] |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnamens des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Begegnungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Am besten werden drei Einfügepunkte definiert, sodass auch Abweichungen in der Drehung der Modelle erkannt werden. | ObjectType |  | IfcLabel | REFERENCEPOINT | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe des Einfügepunktes in Meter über dem Meeresspiegel. | ElevationNF02 |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | eBKP | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 13
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | eBKP-H Werte für Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassificationReference |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | ^[A-Z]\d{2}\.\d{2}$ | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 14
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 15
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 16
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, bsp: "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 17
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Partner Kontakt" info@musterunternehmer.ch | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 18
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 19
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Tragende Bauteile / Elemente (Allgemein) | Alle tragenden Bauteile sind Analog zu einer Schalplanung zu modellieren. Es wird geschossweise modelliert! Alle Elemente welche für die Arbeit des Baumeisters notwendig sind, sind im Bauingineurmodell enthalten. Insbesondere bedeutet dies, dass auch die folgenden Elemente enthalten sein müssen: - Durchbrüche und Aussparungen. - Nichttragendes Mauerwerk - Sperrzonen |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um ein tragendes oder nichttragendes Bauteil handelt. | LoadBearing |  |  | TRUE, FALSE | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Tragende Bauteile / Elemente (Allgemein) | Alle tragenden Bauteile sind Analog zu einer Schalplanung zu modellieren. Es wird geschossweise modelliert! Alle Elemente welche für die Arbeit des Baumeisters notwendig sind, sind im Bauingineurmodell enthalten. Insbesondere bedeutet dies, dass auch die folgenden Elemente enthalten sein müssen: - Durchbrüche und Aussparungen. - Nichttragendes Mauerwerk - Sperrzonen |  | Pset*Common | Gibt an ob ein Bauteil für die Erdbebenaussteifung herangezogen wird. | AbsorbsEarthquakeImpacts |  |  | TRUE, FALSE | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Tragende Bauteile / Elemente (Allgemein) | Alle tragenden Bauteile sind Analog zu einer Schalplanung zu modellieren. Es wird geschossweise modelliert! Alle Elemente welche für die Arbeit des Baumeisters notwendig sind, sind im Bauingineurmodell enthalten. Insbesondere bedeutet dies, dass auch die folgenden Elemente enthalten sein müssen: - Durchbrüche und Aussparungen. - Nichttragendes Mauerwerk - Sperrzonen |  | Pset*Common | Um die Lesbar- und Weiteverwendbarkeit in anderen Softwaretools zu erhöhen, sollte wo immer möglich das Attribut PredefinedType nach IFC Standard gepflegt werden. | PredefinedType |  |  |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 22
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Tragende Bauteile / Elemente (Allgemein) | Alle tragenden Bauteile sind Analog zu einer Schalplanung zu modellieren. Es wird geschossweise modelliert! Alle Elemente welche für die Arbeit des Baumeisters notwendig sind, sind im Bauingineurmodell enthalten. Insbesondere bedeutet dies, dass auch die folgenden Elemente enthalten sein müssen: - Durchbrüche und Aussparungen. - Nichttragendes Mauerwerk - Sperrzonen |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW ... Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING ... Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH ... Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY ... Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 23
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Sperrzone | Horizontale und vertikale Sperrzonen sind zu modellieren. | IfcBuildingElementProxy |  | Die Sperrzonen müssen eindeutig Identifizierbar / benannt sein. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | [8 empty] | X | X | X |  | 24
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Material (einschichtig) | Alle Elemente müssen eine logische Materialzuordnung nach Standard des Projektverfassers haben. z.B. Stahlbeton. | IfcMaterial |  | Materialname nach Definition des Projektverfassers. z.B. Stahlbeton Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepflegt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Bauteil Typ Architektur, Bauteil Typ Tragwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 25
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Material (mehrschichtig) | Alle Elemente müssen eine logische Materialzuordnung nach Standard des Projektverfassers haben. z.B. Stahlbeton. | IfcMaterialLayerSet |  | Materialschichtaufbau nach Definition des Projektverfassers. z.B. Stahlbeton, Folie, Lattenrost (vertikal), Lamellen (horizontal) | Name |  | IfcLabel |  | Bauteil Typ Architektur, Bauteil Typ Tragwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 26

## M BAUIN-SZ
Datei Name | Modell Name | Element Name | Element Beschreibung | Ifc4.0 Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Attribut Name | Einheit | Daten Typ | Zulässige Werte | Bezug zu | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M BAUIN-SZ | Bauingenieur Sperrzonen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | [Projektnummer] |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M BAUIN-SZ | Bauingenieur Sperrzonen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M BAUIN-SZ | Bauingenieur Sperrzonen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M BAUIN-SZ | Bauingenieur Sperrzonen | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M BAUIN-SZ | Bauingenieur Sperrzonen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M BAUIN-SZ | Bauingenieur Sperrzonen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnamens des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Begegnungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M BAUIN-SZ | Bauingenieur Sperrzonen | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M BAUIN-SZ | Bauingenieur Sperrzonen | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M BAUIN-SZ | Bauingenieur Sperrzonen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Am besten werden drei Einfügepunkte definiert, sodass auch Abweichungen in der Drehung der Modelle erkannt werden. | ObjectType |  | IfcLabel | REFERENCEPOINT | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M BAUIN-SZ | Bauingenieur Sperrzonen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe des Einfügepunktes in Meter über dem Meeresspiegel. | ElevationNF02 |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M BAUIN-SZ | Bauingenieur Sperrzonen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M BAUIN-SZ | Bauingenieur Sperrzonen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M BAUIN-SZ | Bauingenieur Sperrzonen | Sperrzone | Horizontale und vertikale Sperrzonen sind zu modellieren. | IfcBuildingElementProxy |  | Die Sperrzonen müssen eindeutig Identifizierbar / benannt sein. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | [8 empty] | X | X | X |  | 13

## M BAUIN-BG
Datei Name | Modell Name | Element Name | Element Beschreibung | Ifc4.0 Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Attribut Name | Einheit | Daten Typ | Zulässige Werte | Bezug zu | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M BAUIN-BG | Bauingenieur Baugrube | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | [Projektnummer] |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M BAUIN-BG | Bauingenieur Baugrube | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M BAUIN-BG | Bauingenieur Baugrube | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M BAUIN-BG | Bauingenieur Baugrube | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M BAUIN-BG | Bauingenieur Baugrube | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M BAUIN-BG | Bauingenieur Baugrube | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnamens des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Begegnungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M BAUIN-BG | Bauingenieur Baugrube | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M BAUIN-BG | Bauingenieur Baugrube | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M BAUIN-BG | Bauingenieur Baugrube | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Am besten werden drei Einfügepunkte definiert, sodass auch Abweichungen in der Drehung der Modelle erkannt werden. | ObjectType |  | IfcLabel | REFERENCEPOINT | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M BAUIN-BG | Bauingenieur Baugrube | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe des Einfügepunktes in Meter über dem Meeresspiegel. | ElevationNF02 |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M BAUIN-BG | Bauingenieur Baugrube | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M BAUIN-BG | Bauingenieur Baugrube | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M BAUIN-BG | Bauingenieur Baugrube | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | eBKP | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 13
M BAUIN-BG | Bauingenieur Baugrube | eBKP-H Werte für Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassificationReference |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | ^[A-Z]\d{2}\.\d{2}$ | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 14
M BAUIN-BG | Bauingenieur Baugrube | Aushub- & Aufschüttungsvolumen | Das Volumen von Aushub und Aufschüttung ist als separates Element zu modellieren. | IfcBuildingElementProxyType | Pset_BuildingElementProxyCommon | Gibt an ob es sich um: - NEW ... Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING ... Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH ... Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY ... Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 15

## M BAUIN-HB
Datei Name | Modell Name | Element Name | Element Beschreibung | Ifc4.0 Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Attribut Name | Einheit | Daten Typ | Zulässige Werte | Bezug zu | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | [Projektnummer] |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnamens des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Begegnungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Am besten werden drei Einfügepunkte definiert, sodass auch Abweichungen in der Drehung der Modelle erkannt werden. | ObjectType |  | IfcLabel | REFERENCEPOINT | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe des Einfügepunktes in Meter über dem Meeresspiegel. | ElevationNF02 |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | eBKP | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 13
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | eBKP-H Werte für Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassificationReference |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | ^[A-Z]\d{2}\.\d{2}$ | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 14
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 15
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 16
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, bsp: "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 17
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Partner Kontakt" info@musterunternehmer.ch | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 18
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 19
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Tragende Bauteile / Elemente (Allgemein) | Alle tragenden Bauteile sind Analog zu einer Schalplanung zu modellieren. Es wird geschossweise modelliert! Alle Elemente welche für die Arbeit des Baumeisters notwendig sind, sind im Bauingineurmodell enthalten. Insbesondere bedeutet dies, dass auch die folgenden Elemente enthalten sein müssen: - Durchbrüche und Aussparungen. - Nichttragendes Mauerwerk - Sperrzonen |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um ein tragendes oder nichttragendes Bauteil handelt. | LoadBearing |  |  | TRUE, FALSE | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Tragende Bauteile / Elemente (Allgemein) | Alle tragenden Bauteile sind Analog zu einer Schalplanung zu modellieren. Es wird geschossweise modelliert! Alle Elemente welche für die Arbeit des Baumeisters notwendig sind, sind im Bauingineurmodell enthalten. Insbesondere bedeutet dies, dass auch die folgenden Elemente enthalten sein müssen: - Durchbrüche und Aussparungen. - Nichttragendes Mauerwerk - Sperrzonen |  | Pset*Common | Gibt an ob ein Bauteil für die Erdbebenaussteifung herangezogen wird. | AbsorbsEarthquakeImpacts |  |  | TRUE, FALSE | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Tragende Bauteile / Elemente (Allgemein) | Alle tragenden Bauteile sind Analog zu einer Schalplanung zu modellieren. Es wird geschossweise modelliert! Alle Elemente welche für die Arbeit des Baumeisters notwendig sind, sind im Bauingineurmodell enthalten. Insbesondere bedeutet dies, dass auch die folgenden Elemente enthalten sein müssen: - Durchbrüche und Aussparungen. - Nichttragendes Mauerwerk - Sperrzonen |  | Pset*Common | Um die Lesbar- und Weiteverwendbarkeit in anderen Softwaretools zu erhöhen, sollte wo immer möglich das Attribut PredefinedType nach IFC Standard gepflegt werden. | PredefinedType |  |  |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 22
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Tragende Bauteile / Elemente (Allgemein) | Alle tragenden Bauteile sind Analog zu einer Schalplanung zu modellieren. Es wird geschossweise modelliert! Alle Elemente welche für die Arbeit des Baumeisters notwendig sind, sind im Bauingineurmodell enthalten. Insbesondere bedeutet dies, dass auch die folgenden Elemente enthalten sein müssen: - Durchbrüche und Aussparungen. - Nichttragendes Mauerwerk - Sperrzonen |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW ... Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING ... Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH ... Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY ... Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 23

## M BAUIN-ST
Datei Name | Modell Name | Element Name | Element Beschreibung | Ifc4.0 Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Attribut Name | Einheit | Daten Typ | Zulässige Werte | Bezug zu | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | [Projektnummer] |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnamens des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Begegnungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Am besten werden drei Einfügepunkte definiert, sodass auch Abweichungen in der Drehung der Modelle erkannt werden. | ObjectType |  | IfcLabel | REFERENCEPOINT | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe des Einfügepunktes in Meter über dem Meeresspiegel. | ElevationNF02 |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | eBKP | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 13
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | eBKP-H Werte für Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassificationReference |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | ^[A-Z]\d{2}\.\d{2}$ | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 14
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 15
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 16
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, bsp: "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 17
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Partner Kontakt" info@musterunternehmer.ch | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 18
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 19
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Tragende Bauteile / Elemente (Allgemein) | Alle tragenden Bauteile sind Analog zu einer Schalplanung zu modellieren. Es wird geschossweise modelliert! Alle Elemente welche für die Arbeit des Baumeisters notwendig sind, sind im Bauingineurmodell enthalten. Insbesondere bedeutet dies, dass auch die folgenden Elemente enthalten sein müssen: - Durchbrüche und Aussparungen. - Nichttragendes Mauerwerk - Sperrzonen |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um ein tragendes oder nichttragendes Bauteil handelt. | LoadBearing |  |  | TRUE, FALSE | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Tragende Bauteile / Elemente (Allgemein) | Alle tragenden Bauteile sind Analog zu einer Schalplanung zu modellieren. Es wird geschossweise modelliert! Alle Elemente welche für die Arbeit des Baumeisters notwendig sind, sind im Bauingineurmodell enthalten. Insbesondere bedeutet dies, dass auch die folgenden Elemente enthalten sein müssen: - Durchbrüche und Aussparungen. - Nichttragendes Mauerwerk - Sperrzonen |  | Pset*Common | Gibt an ob ein Bauteil für die Erdbebenaussteifung herangezogen wird. | AbsorbsEarthquakeImpacts |  |  | TRUE, FALSE | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Tragende Bauteile / Elemente (Allgemein) | Alle tragenden Bauteile sind Analog zu einer Schalplanung zu modellieren. Es wird geschossweise modelliert! Alle Elemente welche für die Arbeit des Baumeisters notwendig sind, sind im Bauingineurmodell enthalten. Insbesondere bedeutet dies, dass auch die folgenden Elemente enthalten sein müssen: - Durchbrüche und Aussparungen. - Nichttragendes Mauerwerk - Sperrzonen |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW ... Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING ... Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH ... Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY ... Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 22
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Tragende Bauteile / Elemente (Allgemein) | Alle tragenden Bauteile sind Analog zu einer Schalplanung zu modellieren. Es wird geschossweise modelliert! Alle Elemente welche für die Arbeit des Baumeisters notwendig sind, sind im Bauingineurmodell enthalten. Insbesondere bedeutet dies, dass auch die folgenden Elemente enthalten sein müssen: - Durchbrüche und Aussparungen. - Nichttragendes Mauerwerk - Sperrzonen |  | Pset*Common | Um die Lesbar- und Weiteverwendbarkeit in anderen Softwaretools zu erhöhen, sollte wo immer möglich das Attribut PredefinedType nach IFC Standard gepflegt werden. | PredefinedType |  |  |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 23

## M BAUIN-TB
Datei Name | Modell Name | Element Name | Element Beschreibung | Ifc4.0 Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Attribut Name | Einheit | Daten Typ | Zulässige Werte | Bezug zu | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | [Projektnummer] |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnamens des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Begegnungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Am besten werden drei Einfügepunkte definiert, sodass auch Abweichungen in der Drehung der Modelle erkannt werden. | ObjectType |  | IfcLabel | REFERENCEPOINT | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe des Einfügepunktes in Meter über dem Meeresspiegel. | ElevationNF02 |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | eBKP | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 13
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | eBKP-H Werte für Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassificationReference |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | ^[A-Z]\d{2}\.\d{2}$ | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 14
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 15
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 16
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, bsp: "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 17
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Partner Kontakt" info@musterunternehmer.ch | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 18
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 19
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Tragende Bauteile / Elemente (Allgemein) | Alle tragenden Bauteile sind Analog zu einer Schalplanung zu modellieren. Es wird geschossweise modelliert! Alle Elemente welche für die Arbeit des Baumeisters notwendig sind, sind im Bauingineurmodell enthalten. Insbesondere bedeutet dies, dass auch die folgenden Elemente enthalten sein müssen: - Durchbrüche und Aussparungen. - Nichttragendes Mauerwerk - Sperrzonen |  | Pset*Common | Gibt an ob ein Bauteil für die Erdbebenaussteifung herangezogen wird. | AbsorbsEarthquakeImpacts |  |  | TRUE, FALSE | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Tragende Bauteile / Elemente (Allgemein) | Alle tragenden Bauteile sind Analog zu einer Schalplanung zu modellieren. Es wird geschossweise modelliert! Alle Elemente welche für die Arbeit des Baumeisters notwendig sind, sind im Bauingineurmodell enthalten. Insbesondere bedeutet dies, dass auch die folgenden Elemente enthalten sein müssen: - Durchbrüche und Aussparungen. - Nichttragendes Mauerwerk - Sperrzonen |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um ein tragendes oder nichttragendes Bauteil handelt. | LoadBearing |  |  | TRUE, FALSE | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Tragende Bauteile / Elemente (Allgemein) | Alle tragenden Bauteile sind Analog zu einer Schalplanung zu modellieren. Es wird geschossweise modelliert! Alle Elemente welche für die Arbeit des Baumeisters notwendig sind, sind im Bauingineurmodell enthalten. Insbesondere bedeutet dies, dass auch die folgenden Elemente enthalten sein müssen: - Durchbrüche und Aussparungen. - Nichttragendes Mauerwerk - Sperrzonen |  | Pset*Common | Um die Lesbar- und Weiteverwendbarkeit in anderen Softwaretools zu erhöhen, sollte wo immer möglich das Attribut PredefinedType nach IFC Standard gepflegt werden. | PredefinedType |  |  |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 22
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Tragende Bauteile / Elemente (Allgemein) | Alle tragenden Bauteile sind Analog zu einer Schalplanung zu modellieren. Es wird geschossweise modelliert! Alle Elemente welche für die Arbeit des Baumeisters notwendig sind, sind im Bauingineurmodell enthalten. Insbesondere bedeutet dies, dass auch die folgenden Elemente enthalten sein müssen: - Durchbrüche und Aussparungen. - Nichttragendes Mauerwerk - Sperrzonen |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW ... Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING ... Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH ... Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY ... Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 23

## M HLKSE-AU
Datei Name | Modell Name | Element Name | Element Beschreibung | Ifc4.0 Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Attribut Name | Einheit | Daten Typ | Zulässige Werte | Bezug zu | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M HLKSE-AU | HLKSE Aussparungen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | [Projektnummer] |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M HLKSE-AU | HLKSE Aussparungen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M HLKSE-AU | HLKSE Aussparungen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M HLKSE-AU | HLKSE Aussparungen | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M HLKSE-AU | HLKSE Aussparungen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M HLKSE-AU | HLKSE Aussparungen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnamens des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Begegnungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M HLKSE-AU | HLKSE Aussparungen | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M HLKSE-AU | HLKSE Aussparungen | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M HLKSE-AU | HLKSE Aussparungen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Am besten werden drei Einfügepunkte definiert, sodass auch Abweichungen in der Drehung der Modelle erkannt werden. | ObjectType |  | IfcLabel | REFERENCEPOINT | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M HLKSE-AU | HLKSE Aussparungen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe des Einfügepunktes in Meter über dem Meeresspiegel. | ElevationNF02 |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M HLKSE-AU | HLKSE Aussparungen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M HLKSE-AU | HLKSE Aussparungen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M HLKSE-AU | HLKSE Aussparungen | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | eBKP | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 13
M HLKSE-AU | HLKSE Aussparungen | eBKP-H Werte für Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassificationReference |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | ^[A-Z]\d{2}\.\d{2}$ | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 14
M HLKSE-AU | HLKSE Aussparungen | Aussparungen / Durchbrüche | Es sind alle Aussparungen für die Baumeisterarbeiten zu übernehmen. | IfcBuildingElementProxyType |  | Aussparungen werden folgendermassen gekennzeichnet: - PROVISIONFORVOID ... Platzhalter für Aussparung | PredefinedType |  |  | PROVISIONFORVOID | Geschoss / Stockwerk | [8 empty] | X | X | X |  | 15

## M HLKSE-EL
Datei Name | Modell Name | Element Name | Element Beschreibung | Ifc4.0 Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Attribut Name | Einheit | Daten Typ | Zulässige Werte | Bezug zu | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | [Projektnummer] |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnamens des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Begegnungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Am besten werden drei Einfügepunkte definiert, sodass auch Abweichungen in der Drehung der Modelle erkannt werden. | ObjectType |  | IfcLabel | REFERENCEPOINT | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe des Einfügepunktes in Meter über dem Meeresspiegel. | ElevationNF02 |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | Nutzungseinheit | Alle Elemente welche der Nutzungseinheit zugeordent sind. z.B. Räume, Türen, Nichttragende Innenwände, Bodenbeläge, ... Dies kann zum Beispiel verwendet werden um Kostenteilerl zu verwalten und zu visualisieren.Alle Bauteile welche zu einer Nutzungseinheit und deren Kostenstelle gehören werden in einem IfcBuildingSystem zusammengefasst. | IfcBuildingSystem |  | Zusammenfassung aller modellierten Nettoräume einer Nutzungseinheit gemäss den in der Bestellung definierten Nutzungseinheiten. z.B. Administration | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | eBKP | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 14
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | eBKP-H Werte für Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassificationReference |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | ^[A-Z]\d{2}\.\d{2}$ | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 15
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem |  | Bezeichnung aus BTA Richtlinie, Kapitel 2.3.1.1 und fortlaufende Nummer. Name muss eindeutig sein z.B. Brandmeldeanlage 1 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 16
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem |  | BTA-Nr. gemäss Kennzeichnungssystematik BTA | Description |  |  |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 17
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Freitext, Langtext maximal 40 Zeichen z.B. Brandmeldeanlage des Hauptlagers | DescriptionLong |  |  |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Anlageart gemäss CRB Regelsatz,[Elementbezeichnung] DFK = A z.B. Brandmeldeanlage | Type |  |  |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | 2. Stufe der eBKP-H/- T gemäss CRB Regelsatz (Gruppe & 2 Zahlenpaare) + Bezeichnung Element (Nur auf Anlage bezogen, Komponenten können auch in andern eBKP-H Nummern verortet sein) z.B. E03.04: Sonnenschutz, Wetterschutz | eBKPCode |  |  | ^[A-Z]\d{2}\.\d{2}$ | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 20
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System |  | EnergySource |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 21
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Lieferant z.B. info@musterunternehmen.swiss | Supplier |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 22
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Datum der Inbetriebnahme (tt.mm.jjjj). z.B. 24.01.2027 | AcquisitionDate |  |  | ^(0[1-9]¦[12][0-9]¦3[01])\.(0[1-9]¦1[0-2])\.\d{4}$ | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 23
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Datum des Garantiebeginns (tt.mm.jjjj). z.B. 24.01.2027 | WarrantyStartDate |  |  | ^(0[1-9]¦[12][0-9]¦3[01])\.(0[1-9]¦1[0-2])\.\d{4}$ | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 24
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Datum des Garantieendes (tt.mm.jjjj). z.B. 24.01.2027 | WarrantyEndDate |  |  | ^(0[1-9]¦[12][0-9]¦3[01])\.(0[1-9]¦1[0-2])\.\d{4}$ | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 25
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Angabe Raumnummer (IfcSpace.Name) des Standortes der Hauptkomponente der Anlage (z.B. Monoblock, Bedienstelle, Ölbrenner Heizung etc) z.B. 123 | SpaceID |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 26
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Modell_Typ z.B. Solution F1-6 | Model_Typ |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 27
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Angabe ID der Servicefirma z.B. BSW BEISPIEL AG | PointOfContact |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 28
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem |  |  | PredefinedType |  |  | AIRCONDITIONING, AUDIOVISUAL, CHEMICAL, CHILLEDWATER, COMMUNICATION, COMPRESSEDAIR, CONDENSERWATER, CONTROL, CONVEYING, DATA, DISPOSAL, DOMESTICCOLDWATER, DOMESTICHOTWATER, DRAINAGE, EARTHING, ELECTRICAL, ELECTROACOUSTIC, EXHAUST, FIREPROTECTION, FUEL, GAS, HAZARDOUS, HEATING, LIGHTING, LIGHTNINGPROTECTION, MUNICIPALSOLIDWASTE, OIL, OPERATIONAL, POWERGENERATION, RAINWATER, REFRIGERATION, SECURITY, SEWAGE, SIGNAL, STORMWATER, TELEPHONE, TV, VACUUM, VENT, VENTILATION, WASTEWATER, WATERSUPPLY, USERDEFINED | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 29
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Angabe der ID Vertrag / Vertragsentwurf z.B. Vertragsnummer123456 | WarrantyIdentifier |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 30
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Nutzungsende erwartet (Jahre) z.B. 15 | ServiceLifeDuration |  |  | ^\d{1,2}$ | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 31
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | z.B. Brandschutz | Fachbereich |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 32
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | gesetzlich vorgeschrieben z.B. TRUE, FALSE | MaintenanceObligation |  |  | TRUE, FALSE | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 33
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | empfohlene Wartungen alle x Jahre z.B. 5 | MaintenanceInterval |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 34
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | z.B. ja | InspectionObligation |  |  | TRUE, FALSE | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 35
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | z.B. 1 | InspectionInterval |  |  | ^\d{1,2}$ | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 36
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 37
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 38
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, z.B. "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 39
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Mustermann AG" | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 40
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel | ^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$ | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 41
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | HLKSE Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. |  |  | Element Typenname nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 42
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | HLKSE Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW ... Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING ... Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH ... Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY ... Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 43

## M HLKSE-LI
Datei Name | Modell Name | Element Name | Element Beschreibung | Ifc4.0 Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Attribut Name | Einheit | Daten Typ | Zulässige Werte | Bezug zu | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | [Projektnummer] |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnamens des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Begegnungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Am besten werden drei Einfügepunkte definiert, sodass auch Abweichungen in der Drehung der Modelle erkannt werden. | ObjectType |  | IfcLabel | REFERENCEPOINT | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe des Einfügepunktes in Meter über dem Meeresspiegel. | ElevationNF02 |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | eBKP | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 13
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | eBKP-H Werte für Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassificationReference |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | ^[A-Z]\d{2}\.\d{2}$ | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 14
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem |  | Bezeichnung aus BTA Richtlinie, Kapitel 2.3.1.1 und fortlaufende Nummer. Name muss eindeutig sein z.B. Brandmeldeanlage 1 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 15
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem |  | BTA-Nr. gemäss Kennzeichnungssystematik BTA | Description |  |  |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 16
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Freitext, Langtext maximal 40 Zeichen z.B. Brandmeldeanlage des Hauptlagers | DescriptionLong |  |  |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Anlageart gemäss CRB Regelsatz,[Elementbezeichnung] DFK = A z.B. Brandmeldeanlage | Type |  |  |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | 2. Stufe der eBKP-H/- T gemäss CRB Regelsatz (Gruppe & 2 Zahlenpaare) + Bezeichnung Element (Nur auf Anlage bezogen, Komponenten können auch in andern eBKP-H Nummern verortet sein) z.B. E03.04: Sonnenschutz, Wetterschutz | eBKPCode |  |  | ^[A-Z]\d{2}\.\d{2}$ | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 19
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System |  | EnergySource |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 20
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Lieferant z.B. info@musterunternehmen.swiss | Supplier |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 21
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Datum der Inbetriebnahme (tt.mm.jjjj). z.B. 24.01.2027 | AcquisitionDate |  |  | ^(0[1-9]¦[12][0-9]¦3[01])\.(0[1-9]¦1[0-2])\.\d{4}$ | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 22
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Datum des Garantiebeginns (tt.mm.jjjj). z.B. 24.01.2027 | WarrantyStartDate |  |  | ^(0[1-9]¦[12][0-9]¦3[01])\.(0[1-9]¦1[0-2])\.\d{4}$ | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 23
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Datum des Garantieendes (tt.mm.jjjj). z.B. 24.01.2027 | WarrantyEndDate |  |  | ^(0[1-9]¦[12][0-9]¦3[01])\.(0[1-9]¦1[0-2])\.\d{4}$ | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 24
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Angabe Raumnummer (IfcSpace.Name) des Standortes der Hauptkomponente der Anlage (z.B. Monoblock, Bedienstelle, Ölbrenner Heizung etc) z.B. 123 | SpaceID |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 25
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Modell_Typ z.B. Solution F1-6 | Model_Typ |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 26
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Angabe ID der Servicefirma z.B. BSW BEISPIEL AG | PointOfContact |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 27
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Angabe der ID Vertrag / Vertragsentwurf z.B. Vertragsnummer123456 | WarrantyIdentifier |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 28
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem |  |  | PredefinedType |  |  | AIRCONDITIONING, AUDIOVISUAL, CHEMICAL, CHILLEDWATER, COMMUNICATION, COMPRESSEDAIR, CONDENSERWATER, CONTROL, CONVEYING, DATA, DISPOSAL, DOMESTICCOLDWATER, DOMESTICHOTWATER, DRAINAGE, EARTHING, ELECTRICAL, ELECTROACOUSTIC, EXHAUST, FIREPROTECTION, FUEL, GAS, HAZARDOUS, HEATING, LIGHTING, LIGHTNINGPROTECTION, MUNICIPALSOLIDWASTE, OIL, OPERATIONAL, POWERGENERATION, RAINWATER, REFRIGERATION, SECURITY, SEWAGE, SIGNAL, STORMWATER, TELEPHONE, TV, VACUUM, VENT, VENTILATION, WASTEWATER, WATERSUPPLY, USERDEFINED | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 29
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Nutzungsende erwartet (Jahre) z.B. 15 | ServiceLifeDuration |  |  | ^\d{1,2}$ | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 30
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | z.B. Brandschutz | Fachbereich |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 31
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | gesetzlich vorgeschrieben z.B. TRUE, FALSE | MaintenanceObligation |  |  | TRUE, FALSE | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 32
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | empfohlene Wartungen alle x Jahre z.B. 5 | MaintenanceInterval |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 33
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | z.B. ja | InspectionObligation |  |  | TRUE, FALSE | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 34
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | z.B. 1 | InspectionInterval |  |  | ^\d{1,2}$ | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 35
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 36
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 37
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, z.B. "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 38
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Mustermann AG" | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 39
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel | ^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$ | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 40
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | HLKSE Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. |  |  | Element Typenname nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 41
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | HLKSE Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW ... Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING ... Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH ... Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY ... Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 42

## M HLKSE-HK
Datei Name | Modell Name | Element Name | Element Beschreibung | Ifc4.0 Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Attribut Name | Einheit | Daten Typ | Zulässige Werte | Bezug zu | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | [Projektnummer] |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnamens des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Begegnungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Am besten werden drei Einfügepunkte definiert, sodass auch Abweichungen in der Drehung der Modelle erkannt werden. | ObjectType |  | IfcLabel | REFERENCEPOINT | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe des Einfügepunktes in Meter über dem Meeresspiegel. | ElevationNF02 |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | Nutzungseinheit | Alle Elemente welche der Nutzungseinheit zugeordent sind. z.B. Räume, Türen, Nichttragende Innenwände, Bodenbeläge, ... Dies kann zum Beispiel verwendet werden um Kostenteilerl zu verwalten und zu visualisieren.Alle Bauteile welche zu einer Nutzungseinheit und deren Kostenstelle gehören werden in einem IfcBuildingSystem zusammengefasst. | IfcBuildingSystem |  | Zusammenfassung aller modellierten Nettoräume einer Nutzungseinheit gemäss den in der Bestellung definierten Nutzungseinheiten. z.B. Administration | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | eBKP | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 14
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | eBKP-H Werte für Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassificationReference |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | ^[A-Z]\d{2}\.\d{2}$ | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 15
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem |  | Bezeichnung aus BTA Richtlinie, Kapitel 2.3.1.1 und fortlaufende Nummer. Name muss eindeutig sein z.B. Brandmeldeanlage 1 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 16
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem |  | BTA-Nr. gemäss Kennzeichnungssystematik BTA | Description |  |  |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 17
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Freitext, Langtext maximal 40 Zeichen z.B. Brandmeldeanlage des Hauptlagers | DescriptionLong |  |  |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Anlageart gemäss CRB Regelsatz,[Elementbezeichnung] DFK = A z.B. Brandmeldeanlage | Type |  |  |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | 2. Stufe der eBKP-H/- T gemäss CRB Regelsatz (Gruppe & 2 Zahlenpaare) + Bezeichnung Element (Nur auf Anlage bezogen, Komponenten können auch in andern eBKP-H Nummern verortet sein) z.B. E03.04: Sonnenschutz, Wetterschutz | eBKPCode |  |  | ^[A-Z]\d{2}\.\d{2}$ | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 20
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System |  | EnergySource |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 21
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Lieferant z.B. info@musterunternehmen.swiss | Supplier |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 22
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Datum der Inbetriebnahme (tt.mm.jjjj). z.B. 24.01.2027 | AcquisitionDate |  |  | ^(0[1-9]¦[12][0-9]¦3[01])\.(0[1-9]¦1[0-2])\.\d{4}$ | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 23
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Datum des Garantiebeginns (tt.mm.jjjj). z.B. 24.01.2027 | WarrantyStartDate |  |  | ^(0[1-9]¦[12][0-9]¦3[01])\.(0[1-9]¦1[0-2])\.\d{4}$ | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 24
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Datum des Garantieendes (tt.mm.jjjj). z.B. 24.01.2027 | WarrantyEndDate |  |  | ^(0[1-9]¦[12][0-9]¦3[01])\.(0[1-9]¦1[0-2])\.\d{4}$ | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 25
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Angabe Raumnummer (IfcSpace.Name) des Standortes der Hauptkomponente der Anlage (z.B. Monoblock, Bedienstelle, Ölbrenner Heizung etc) z.B. 123 | SpaceID |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 26
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Modell_Typ z.B. Solution F1-6 | Model_Typ |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 27
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Angabe ID der Servicefirma z.B. BSW BEISPIEL AG | PointOfContact |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 28
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Angabe der ID Vertrag / Vertragsentwurf z.B. Vertragsnummer123456 | WarrantyIdentifier |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 29
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem |  |  | PredefinedType |  |  | AIRCONDITIONING, AUDIOVISUAL, CHEMICAL, CHILLEDWATER, COMMUNICATION, COMPRESSEDAIR, CONDENSERWATER, CONTROL, CONVEYING, DATA, DISPOSAL, DOMESTICCOLDWATER, DOMESTICHOTWATER, DRAINAGE, EARTHING, ELECTRICAL, ELECTROACOUSTIC, EXHAUST, FIREPROTECTION, FUEL, GAS, HAZARDOUS, HEATING, LIGHTING, LIGHTNINGPROTECTION, MUNICIPALSOLIDWASTE, OIL, OPERATIONAL, POWERGENERATION, RAINWATER, REFRIGERATION, SECURITY, SEWAGE, SIGNAL, STORMWATER, TELEPHONE, TV, VACUUM, VENT, VENTILATION, WASTEWATER, WATERSUPPLY, USERDEFINED | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 30
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Nutzungsende erwartet (Jahre) z.B. 15 | ServiceLifeDuration |  |  | ^\d{1,2}$ | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 31
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | z.B. Brandschutz | Fachbereich |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 32
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | gesetzlich vorgeschrieben z.B. TRUE, FALSE | MaintenanceObligation |  |  | TRUE, FALSE | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 33
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | empfohlene Wartungen alle x Jahre z.B. 5 | MaintenanceInterval |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 34
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | z.B. ja | InspectionObligation |  |  | TRUE, FALSE | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 35
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | z.B. 1 | InspectionInterval |  |  | ^\d{1,2}$ | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 36
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 37
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 38
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, z.B. "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 39
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Mustermann AG" | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 40
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel | ^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$ | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 41
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | HLKSE Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. |  |  | Element Typenname nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 42
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | HLKSE Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW ... Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING ... Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH ... Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY ... Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 43

## M HLKSE-LK
Datei Name | Modell Name | Element Name | Element Beschreibung | Ifc4.0 Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Attribut Name | Einheit | Daten Typ | Zulässige Werte | Bezug zu | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | [Projektnummer] |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnamens des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Begegnungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Am besten werden drei Einfügepunkte definiert, sodass auch Abweichungen in der Drehung der Modelle erkannt werden. | ObjectType |  | IfcLabel | REFERENCEPOINT | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe des Einfügepunktes in Meter über dem Meeresspiegel. | ElevationNF02 |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | Nutzungseinheit | Alle Elemente welche der Nutzungseinheit zugeordent sind. z.B. Räume, Türen, Nichttragende Innenwände, Bodenbeläge, ... Dies kann zum Beispiel verwendet werden um Kostenteilerl zu verwalten und zu visualisieren.Alle Bauteile welche zu einer Nutzungseinheit und deren Kostenstelle gehören werden in einem IfcBuildingSystem zusammengefasst. | IfcBuildingSystem |  | Zusammenfassung aller modellierten Nettoräume einer Nutzungseinheit gemäss den in der Bestellung definierten Nutzungseinheiten. z.B. Administration | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | eBKP | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 14
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | eBKP-H Werte für Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassificationReference |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | ^[A-Z]\d{2}\.\d{2}$ | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 15
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem |  | Bezeichnung aus BTA Richtlinie, Kapitel 2.3.1.1 und fortlaufende Nummer. Name muss eindeutig sein z.B. Brandmeldeanlage 1 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 16
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem |  | BTA-Nr. gemäss Kennzeichnungssystematik BTA | Description |  |  |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 17
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Freitext, Langtext maximal 40 Zeichen z.B. Brandmeldeanlage des Hauptlagers | DescriptionLong |  |  |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Anlageart gemäss CRB Regelsatz,[Elementbezeichnung] DFK = A z.B. Brandmeldeanlage | Type |  |  |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | 2. Stufe der eBKP-H/- T gemäss CRB Regelsatz (Gruppe & 2 Zahlenpaare) + Bezeichnung Element (Nur auf Anlage bezogen, Komponenten können auch in andern eBKP-H Nummern verortet sein) z.B. E03.04: Sonnenschutz, Wetterschutz | eBKPCode |  |  | ^[A-Z]\d{2}\.\d{2}$ | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 20
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System |  | EnergySource |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 21
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Lieferant z.B. info@musterunternehmen.swiss | Supplier |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 22
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Datum der Inbetriebnahme (tt.mm.jjjj). z.B. 24.01.2027 | AcquisitionDate |  |  | ^(0[1-9]¦[12][0-9]¦3[01])\.(0[1-9]¦1[0-2])\.\d{4}$ | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 23
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Datum des Garantiebeginns (tt.mm.jjjj). z.B. 24.01.2027 | WarrantyStartDate |  |  | ^(0[1-9]¦[12][0-9]¦3[01])\.(0[1-9]¦1[0-2])\.\d{4}$ | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 24
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Datum des Garantieendes (tt.mm.jjjj). z.B. 24.01.2027 | WarrantyEndDate |  |  | ^(0[1-9]¦[12][0-9]¦3[01])\.(0[1-9]¦1[0-2])\.\d{4}$ | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 25
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Angabe Raumnummer (IfcSpace.Name) des Standortes der Hauptkomponente der Anlage (z.B. Monoblock, Bedienstelle, Ölbrenner Heizung etc) z.B. 123 | SpaceID |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 26
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Modell_Typ z.B. Solution F1-6 | Model_Typ |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 27
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Angabe ID der Servicefirma z.B. BSW BEISPIEL AG | PointOfContact |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 28
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Angabe der ID Vertrag / Vertragsentwurf z.B. Vertragsnummer123456 | WarrantyIdentifier |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 29
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem |  |  | PredefinedType |  |  | AIRCONDITIONING, AUDIOVISUAL, CHEMICAL, CHILLEDWATER, COMMUNICATION, COMPRESSEDAIR, CONDENSERWATER, CONTROL, CONVEYING, DATA, DISPOSAL, DOMESTICCOLDWATER, DOMESTICHOTWATER, DRAINAGE, EARTHING, ELECTRICAL, ELECTROACOUSTIC, EXHAUST, FIREPROTECTION, FUEL, GAS, HAZARDOUS, HEATING, LIGHTING, LIGHTNINGPROTECTION, MUNICIPALSOLIDWASTE, OIL, OPERATIONAL, POWERGENERATION, RAINWATER, REFRIGERATION, SECURITY, SEWAGE, SIGNAL, STORMWATER, TELEPHONE, TV, VACUUM, VENT, VENTILATION, WASTEWATER, WATERSUPPLY, USERDEFINED | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 30
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Nutzungsende erwartet (Jahre) z.B. 15 | ServiceLifeDuration |  |  | ^\d{1,2}$ | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 31
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | z.B. Brandschutz | Fachbereich |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 32
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | gesetzlich vorgeschrieben z.B. TRUE, FALSE | MaintenanceObligation |  |  | TRUE, FALSE | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 33
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | empfohlene Wartungen alle x Jahre z.B. 5 | MaintenanceInterval |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 34
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | z.B. ja | InspectionObligation |  |  | TRUE, FALSE | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 35
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | z.B. 1 | InspectionInterval |  |  | ^\d{1,2}$ | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 36
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 37
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 38
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, z.B. "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 39
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Mustermann AG" | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 40
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel | ^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$ | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 41
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | HLKSE Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. |  |  | Element Typenname nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 42
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | HLKSE Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW ... Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING ... Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH ... Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY ... Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 43

## M HLKSE-GA
Datei Name | Modell Name | Element Name | Element Beschreibung | Ifc4.0 Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Attribut Name | Einheit | Daten Typ | Zulässige Werte | Bezug zu | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | [Projektnummer] |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnamens des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Begegnungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Am besten werden drei Einfügepunkte definiert, sodass auch Abweichungen in der Drehung der Modelle erkannt werden. | ObjectType |  | IfcLabel | REFERENCEPOINT | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe des Einfügepunktes in Meter über dem Meeresspiegel. | ElevationNF02 |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | eBKP | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 13
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | eBKP-H Werte für Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassificationReference |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | ^[A-Z]\d{2}\.\d{2}$ | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 14
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem |  | Bezeichnung aus BTA Richtlinie, Kapitel 2.3.1.1 und fortlaufende Nummer. Name muss eindeutig sein z.B. Brandmeldeanlage 1 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 15
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem |  | BTA-Nr. gemäss Kennzeichnungssystematik BTA | Description |  |  |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 16
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Freitext, Langtext maximal 40 Zeichen z.B. Brandmeldeanlage des Hauptlagers | DescriptionLong |  |  |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Anlageart gemäss CRB Regelsatz,[Elementbezeichnung] DFK = A z.B. Brandmeldeanlage | Type |  |  |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | 2. Stufe der eBKP-H/- T gemäss CRB Regelsatz (Gruppe & 2 Zahlenpaare) + Bezeichnung Element (Nur auf Anlage bezogen, Komponenten können auch in andern eBKP-H Nummern verortet sein) z.B. E03.04: Sonnenschutz, Wetterschutz | eBKPCode |  |  | ^[A-Z]\d{2}\.\d{2}$ | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 19
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System |  | EnergySource |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 20
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Lieferant z.B. info@musterunternehmen.swiss | Supplier |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 21
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Datum der Inbetriebnahme (tt.mm.jjjj). z.B. 24.01.2027 | AcquisitionDate |  |  | ^(0[1-9]¦[12][0-9]¦3[01])\.(0[1-9]¦1[0-2])\.\d{4}$ | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 22
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Datum des Garantiebeginns (tt.mm.jjjj). z.B. 24.01.2027 | WarrantyStartDate |  |  | ^(0[1-9]¦[12][0-9]¦3[01])\.(0[1-9]¦1[0-2])\.\d{4}$ | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 23
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Datum des Garantieendes (tt.mm.jjjj). z.B. 24.01.2027 | WarrantyEndDate |  |  | ^(0[1-9]¦[12][0-9]¦3[01])\.(0[1-9]¦1[0-2])\.\d{4}$ | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 24
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Angabe Raumnummer (IfcSpace.Name) des Standortes der Hauptkomponente der Anlage (z.B. Monoblock, Bedienstelle, Ölbrenner Heizung etc) z.B. 123 | SpaceID |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 25
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Modell_Typ z.B. Solution F1-6 | Model_Typ |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 26
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Angabe ID der Servicefirma z.B. BSW BEISPIEL AG | PointOfContact |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 27
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Angabe der ID Vertrag / Vertragsentwurf z.B. Vertragsnummer123456 | WarrantyIdentifier |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 28
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem |  |  | PredefinedType |  |  | AIRCONDITIONING, AUDIOVISUAL, CHEMICAL, CHILLEDWATER, COMMUNICATION, COMPRESSEDAIR, CONDENSERWATER, CONTROL, CONVEYING, DATA, DISPOSAL, DOMESTICCOLDWATER, DOMESTICHOTWATER, DRAINAGE, EARTHING, ELECTRICAL, ELECTROACOUSTIC, EXHAUST, FIREPROTECTION, FUEL, GAS, HAZARDOUS, HEATING, LIGHTING, LIGHTNINGPROTECTION, MUNICIPALSOLIDWASTE, OIL, OPERATIONAL, POWERGENERATION, RAINWATER, REFRIGERATION, SECURITY, SEWAGE, SIGNAL, STORMWATER, TELEPHONE, TV, VACUUM, VENT, VENTILATION, WASTEWATER, WATERSUPPLY, USERDEFINED | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 29
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Nutzungsende erwartet (Jahre) z.B. 15 | ServiceLifeDuration |  |  | ^\d{1,2}$ | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 30
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | z.B. Brandschutz | Fachbereich |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 31
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | gesetzlich vorgeschrieben z.B. TRUE, FALSE | MaintenanceObligation |  |  | TRUE, FALSE | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 32
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | empfohlene Wartungen alle x Jahre z.B. 5 | MaintenanceInterval |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 33
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | z.B. ja | InspectionObligation |  |  | TRUE, FALSE | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 34
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | z.B. 1 | InspectionInterval |  |  | ^\d{1,2}$ | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 35
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 36
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 37
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, z.B. "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 38
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Mustermann AG" | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 39
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel | ^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$ | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 40
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | HLKSE Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. |  |  | Element Typenname nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 41
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | HLKSE Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW ... Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING ... Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH ... Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY ... Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 42

## M HLKSE-SA
Datei Name | Modell Name | Element Name | Element Beschreibung | Ifc4.0 Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Attribut Name | Einheit | Daten Typ | Zulässige Werte | Bezug zu | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | [Projektnummer] |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnamens des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Begegnungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Am besten werden drei Einfügepunkte definiert, sodass auch Abweichungen in der Drehung der Modelle erkannt werden. | ObjectType |  | IfcLabel | REFERENCEPOINT | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe des Einfügepunktes in Meter über dem Meeresspiegel. | ElevationNF02 |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | Nutzungseinheit | Alle Elemente welche der Nutzungseinheit zugeordent sind. z.B. Räume, Türen, Nichttragende Innenwände, Bodenbeläge, ... Dies kann zum Beispiel verwendet werden um Kostenteilerl zu verwalten und zu visualisieren.Alle Bauteile welche zu einer Nutzungseinheit und deren Kostenstelle gehören werden in einem IfcBuildingSystem zusammengefasst. | IfcBuildingSystem |  | Zusammenfassung aller modellierten Nettoräume einer Nutzungseinheit gemäss den in der Bestellung definierten Nutzungseinheiten. z.B. Administration | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | eBKP | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 14
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | eBKP-H Werte für Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassificationReference |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | ^[A-Z]\d{2}\.\d{2}$ | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 15
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem |  | Bezeichnung aus BTA Richtlinie, Kapitel 2.3.1.1 und fortlaufende Nummer. Name muss eindeutig sein z.B. Brandmeldeanlage 1 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 16
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem |  | BTA-Nr. gemäss Kennzeichnungssystematik BTA | Description |  |  |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 17
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Freitext, Langtext maximal 40 Zeichen z.B. Brandmeldeanlage des Hauptlagers | DescriptionLong |  |  |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Anlageart gemäss CRB Regelsatz,[Elementbezeichnung] DFK = A z.B. Brandmeldeanlage | Type |  |  |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | 2. Stufe der eBKP-H/- T gemäss CRB Regelsatz (Gruppe & 2 Zahlenpaare) + Bezeichnung Element (Nur auf Anlage bezogen, Komponenten können auch in andern eBKP-H Nummern verortet sein) z.B. E03.04: Sonnenschutz, Wetterschutz | eBKPCode |  |  | ^[A-Z]\d{2}\.\d{2}$ | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 20
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System |  | EnergySource |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 21
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Lieferant z.B. info@musterunternehmen.swiss | Supplier |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 22
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Datum der Inbetriebnahme (tt.mm.jjjj). z.B. 24.01.2027 | AcquisitionDate |  |  | ^(0[1-9]¦[12][0-9]¦3[01])\.(0[1-9]¦1[0-2])\.\d{4}$ | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 23
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Datum des Garantiebeginns (tt.mm.jjjj). z.B. 24.01.2027 | WarrantyStartDate |  |  | ^(0[1-9]¦[12][0-9]¦3[01])\.(0[1-9]¦1[0-2])\.\d{4}$ | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 24
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Datum des Garantieendes (tt.mm.jjjj). z.B. 24.01.2027 | WarrantyEndDate |  |  | ^(0[1-9]¦[12][0-9]¦3[01])\.(0[1-9]¦1[0-2])\.\d{4}$ | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 25
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Angabe Raumnummer (IfcSpace.Name) des Standortes der Hauptkomponente der Anlage (z.B. Monoblock, Bedienstelle, Ölbrenner Heizung etc) z.B. 123 | SpaceID |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 26
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Modell_Typ z.B. Solution F1-6 | Model_Typ |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 27
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Angabe ID der Servicefirma z.B. BSW BEISPIEL AG | PointOfContact |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 28
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem |  |  | PredefinedType |  |  | AIRCONDITIONING, AUDIOVISUAL, CHEMICAL, CHILLEDWATER, COMMUNICATION, COMPRESSEDAIR, CONDENSERWATER, CONTROL, CONVEYING, DATA, DISPOSAL, DOMESTICCOLDWATER, DOMESTICHOTWATER, DRAINAGE, EARTHING, ELECTRICAL, ELECTROACOUSTIC, EXHAUST, FIREPROTECTION, FUEL, GAS, HAZARDOUS, HEATING, LIGHTING, LIGHTNINGPROTECTION, MUNICIPALSOLIDWASTE, OIL, OPERATIONAL, POWERGENERATION, RAINWATER, REFRIGERATION, SECURITY, SEWAGE, SIGNAL, STORMWATER, TELEPHONE, TV, VACUUM, VENT, VENTILATION, WASTEWATER, WATERSUPPLY, USERDEFINED | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 29
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Angabe der ID Vertrag / Vertragsentwurf z.B. Vertragsnummer123456 | WarrantyIdentifier |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 30
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Nutzungsende erwartet (Jahre) z.B. 15 | ServiceLifeDuration |  |  | ^\d{1,2}$ | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 31
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | z.B. Brandschutz | Fachbereich |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 32
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | gesetzlich vorgeschrieben z.B. TRUE, FALSE | MaintenanceObligation |  |  | TRUE, FALSE | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 33
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | empfohlene Wartungen alle x Jahre z.B. 5 | MaintenanceInterval |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 34
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | z.B. ja | InspectionObligation |  |  | TRUE, FALSE | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 35
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | z.B. 1 | InspectionInterval |  |  | ^\d{1,2}$ | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 36
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 37
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 38
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, z.B. "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 39
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Mustermann AG" | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 40
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel | ^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$ | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 41
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | HLKSE Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. |  |  | Element Typenname nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 42
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | HLKSE Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW ... Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING ... Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH ... Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY ... Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 43

## M HLKSE-SP
Datei Name | Modell Name | Element Name | Element Beschreibung | Ifc4.0 Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Attribut Name | Einheit | Daten Typ | Zulässige Werte | Bezug zu | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | [Projektnummer] |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnamens des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Begegnungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Am besten werden drei Einfügepunkte definiert, sodass auch Abweichungen in der Drehung der Modelle erkannt werden. | ObjectType |  | IfcLabel | REFERENCEPOINT | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe des Einfügepunktes in Meter über dem Meeresspiegel. | ElevationNF02 |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | eBKP | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 13
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | eBKP-H Werte für Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassificationReference |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | ^[A-Z]\d{2}\.\d{2}$ | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 14
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem |  | Bezeichnung aus BTA Richtlinie, Kapitel 2.3.1.1 und fortlaufende Nummer. Name muss eindeutig sein z.B. Brandmeldeanlage 1 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 15
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem |  | BTA-Nr. gemäss Kennzeichnungssystematik BTA | Description |  |  |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 16
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Freitext, Langtext maximal 40 Zeichen z.B. Brandmeldeanlage des Hauptlagers | DescriptionLong |  |  |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Anlageart gemäss CRB Regelsatz,[Elementbezeichnung] DFK = A z.B. Brandmeldeanlage | Type |  |  |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | 2. Stufe der eBKP-H/- T gemäss CRB Regelsatz (Gruppe & 2 Zahlenpaare) + Bezeichnung Element (Nur auf Anlage bezogen, Komponenten können auch in andern eBKP-H Nummern verortet sein) z.B. E03.04: Sonnenschutz, Wetterschutz | eBKPCode |  |  | ^[A-Z]\d{2}\.\d{2}$ | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 19
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System |  | EnergySource |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 20
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Lieferant z.B. info@musterunternehmen.swiss | Supplier |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 21
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Datum der Inbetriebnahme (tt.mm.jjjj). z.B. 24.01.2027 | AcquisitionDate |  |  | ^(0[1-9]¦[12][0-9]¦3[01])\.(0[1-9]¦1[0-2])\.\d{4}$ | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 22
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Datum des Garantiebeginns (tt.mm.jjjj). z.B. 24.01.2027 | WarrantyStartDate |  |  | ^(0[1-9]¦[12][0-9]¦3[01])\.(0[1-9]¦1[0-2])\.\d{4}$ | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 23
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Datum des Garantieendes (tt.mm.jjjj). z.B. 24.01.2027 | WarrantyEndDate |  |  | ^(0[1-9]¦[12][0-9]¦3[01])\.(0[1-9]¦1[0-2])\.\d{4}$ | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 24
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Angabe Raumnummer (IfcSpace.Name) des Standortes der Hauptkomponente der Anlage (z.B. Monoblock, Bedienstelle, Ölbrenner Heizung etc) z.B. 123 | SpaceID |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 25
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Modell_Typ z.B. Solution F1-6 | Model_Typ |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 26
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Angabe ID der Servicefirma z.B. BSW BEISPIEL AG | PointOfContact |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 27
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Angabe der ID Vertrag / Vertragsentwurf z.B. Vertragsnummer123456 | WarrantyIdentifier |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 28
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem |  |  | PredefinedType |  |  | AIRCONDITIONING, AUDIOVISUAL, CHEMICAL, CHILLEDWATER, COMMUNICATION, COMPRESSEDAIR, CONDENSERWATER, CONTROL, CONVEYING, DATA, DISPOSAL, DOMESTICCOLDWATER, DOMESTICHOTWATER, DRAINAGE, EARTHING, ELECTRICAL, ELECTROACOUSTIC, EXHAUST, FIREPROTECTION, FUEL, GAS, HAZARDOUS, HEATING, LIGHTING, LIGHTNINGPROTECTION, MUNICIPALSOLIDWASTE, OIL, OPERATIONAL, POWERGENERATION, RAINWATER, REFRIGERATION, SECURITY, SEWAGE, SIGNAL, STORMWATER, TELEPHONE, TV, VACUUM, VENT, VENTILATION, WASTEWATER, WATERSUPPLY, USERDEFINED | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 29
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | Nutzungsende erwartet (Jahre) z.B. 15 | ServiceLifeDuration |  |  | ^\d{1,2}$ | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 30
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | z.B. Brandschutz | Fachbereich |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 31
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | gesetzlich vorgeschrieben z.B. TRUE, FALSE | MaintenanceObligation |  |  | TRUE, FALSE | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 32
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | empfohlene Wartungen alle x Jahre z.B. 5 | MaintenanceInterval |  |  |  | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 33
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | z.B. ja | InspectionObligation |  |  | TRUE, FALSE | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 34
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem | Cust_System | z.B. 1 | InspectionInterval |  |  | ^\d{1,2}$ | Projekt | [9 empty] | X | X |  | 35
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 36
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 37
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, z.B. "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 38
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Mustermann AG" | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 39
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel | ^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$ | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 40
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | HLKSE Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. |  |  | Element Typenname nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 41
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | HLKSE Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW ... Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING ... Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH ... Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY ... Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 42

## M SPEZI-SI
Datei Name | Modell Name | Element Name | Element Beschreibung | Ifc4.0 Entität | Eigenschaften Gruppe (Pset) | Attribut Beschreibung | Attribut Name | Einheit | Daten Typ | Zulässige Werte | Bezug zu | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | [Projektnummer] |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs-- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt. Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnamens des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Begegnungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden Geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Am besten werden drei Einfügepunkte definiert, sodass auch Abweichungen in der Drehung der Modelle erkannt werden. | ObjectType |  | IfcLabel | REFERENCEPOINT | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe des Einfügepunktes in Meter über dem Meeresspiegel. | ElevationNF02 |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Nutzungseinheit | Alle Elemente welche der Nutzungseinheit zugeordent sind. z.B. Räume, Türen, Nichttragende Innenwände, Bodenbeläge, ... Dies kann zum Beispiel verwendet werden um Kostenteilerl zu verwalten und zu visualisieren.Alle Bauteile welche zu einer Nutzungseinheit und deren Kostenstelle gehören werden in einem IfcBuildingSystem zusammengefasst. | IfcBuildingSystem |  | Zusammenfassung aller modellierten Nettoräume einer Nutzungseinheit gemäss den in der Bestellung definierten Nutzungseinheiten. z.B. Administration | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | eBKP | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 14
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | eBKP-H Werte für Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassificationReference |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  | ^[A-Z]\d{2}\.\d{2}$ | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 15
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  |  | Elemententypename nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Projekt |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 16
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 17
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 18
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, bsp: "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 19
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Partner Kontakt" info@musterunternehmer.ch | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 20
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 21
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit. - Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  |  | Frei wählbar nach konsistenter Definition des Fachplaner. Entweder als Bauteiltyp oder wenn sinnvoll kann der Name mit einer eindeutige Nummer ergänzt werden. Beispiel: Fertigteilstützen Nr. 007, Lüftungsklappen Nr. 018, Brandschotts Nr. 321... | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit. - Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  |  | Um die Lesbar- und Weiterverwendbarkeit in anderen Softwaretools zu erhöhen, sollte wo immer möglich das Attribut PredefinedType nach IFC Standard gepflegt werden. | PredefinedType |  |  |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 23
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit. - Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um ein Fenster zwischen zwei Innenräumen oder zwischen Innen und Aussen (Witterungsgeschützt) handelt. - TRUE ... Aussenfenster - FALSE ... Innenfenster | External |  |  | TRUE, FALSE | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 24
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit. - Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW ... Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING ... Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH ... Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY ... Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 25
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit. - Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Qto_*BaseQuantities | Flächen, Breiten, Volumen sind zu allen Elementen für die Projektierung und das Projektbegleitende QS in den vom Authorensystem vorgesehenen Standard zu liefern. | * Alle Mengen berechnet aus Erstellersoftware |  |  |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | HLKSE System Allgemein | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem |  | Bezeichnung aus BTA Richtlinie, Kapitel 2.3.1.1 und fortlaufende Nummer. Name muss eindeutig sein z.B. Brandmeldeanlage 1 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 27
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 28
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 29
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, z.B. "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 30
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Mustermann AG" | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 31
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel | ^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$ | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 32
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | HLKSE Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. |  |  | Element Typenname nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 33
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | HLKSE Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW ... Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING ... Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH ... Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY ... Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 34