## M ARCHI-RE
FileNameDE | ModelNameDE | ElementNameDE | ElementDescriptionDE | IfcEntityIfc4.0Name | Pset | AttributDescriptionDE | AttributName | Unit | DataTyp | AllowedValuesDE | ContainedInDE | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Cust_Site | Abkürzung des Ländercodes gemäss Liste | Country |  | IfcLabel | AF, AL, DZ, AS, AD, AO, AI, AQ, AG, AR, AM, AW, AU, AT, AZ, BS, BH, BD, BB, BY, BE, BZ, BJ, BM, BT, BO, BQ, BA, BW, BV, BR, IO, BN, BG, BF, BI, CV, KH, CM, CA, KY, CF, TD, CL, CN, CX, CC, CO, KM, CD, CG, CK, CR, HR, CU, CW, CY, CZ, CI, DK, DJ, DM, DO, EC, EG, SV, GQ, ER, EE, SZ, ET, FK, FO, FJ, FI, FR, GF, PF, TF, GA, GM, GE, DE, GH, GI, GR, GL, GD, GP, GU, GT, GG, GN, GW, GY, HT, HM, VA, HN, HK, HU, IS, IN, ID, IR, IQ, IE, IM, IL, IT, JM, JP, JE, JO, KZ, KE, KI, KP, KR, KW, KG, LA, LV, LB, LS, LR, LY, LI, LT, LU, MO, MG, MW, MY, MV, ML, MT, MH, MQ, MR, MU, YT, MX, FM, MD, MC, MN, ME, MS, MA, MZ, MM, NA, NR, NP, NL, NC, NZ, NI, NE, NG, NU, NF, MP, NO, OM, PK, PW, PS, PA, PG, PY, PE, PH, PN, PL, PT, PR, QA, MK, RO, RU, RW, RE, BL, SH, KN, LC, MF, PM, VC, WS, SM, ST, SA, SN, RS, SC, SL, SG, SX, SK, SI, SB, SO, ZA, GS, SS, ES, LK, SD, SR, SJ, SE, CH, SY, TW, TJ, TZ, TH, TL, TG, TK, TO, TT, TN, TR, TM, TC, TV, UG, UA, AE, GB, UM, US, UY, UZ, VU, VE, VN, VG, VI, WF, EH, YE, ZM, ZW, AX | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Cust_Site | Identifikationsnummer, die von der gesetzlichen Registrierungsbehörde für den Titel eines Grundstücks vergeben wird. Grundbuchblatt - Bezeichnung, Parzellenname. | LandArea |  | IfcIdentifier |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Cust_Site | Flurname | Location |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Cust_Site | Postleitzahl. z.B. "3400" | PostalCode |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Cust_Site | Kanton, Region. z.B. Zürich | Region |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Cust_Site | Gemeinde, Ort an welchem sich das Grundstück befindet. z.B. "Affoltern am Albis" | Town |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Pset_LandRegistration | Angabe der Grösse der Grundstücksfläche wie sie im Grundbuch verzeichnet ist (mehrere Grundstückflächen mit Trennzeichen "; ") | LandID |  | IfcIdentifier |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Pset_PropertyAgreement | Nummer der Wirtschaftseinheit: "2564" | Identifier |  | IfcIdentifier |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Pset_PropertyAgreement | Bezeichnung der Wirtschaftseinheit. z.B. "Sammlungszentrum" | PropertyName |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20
M ARCHI-RE | Architektur Referenzmodell / Perimeter / Koordinationselemente | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21

## M ARCHI-GM
FileNameDE | ModelNameDE | ElementNameDE | ElementDescriptionDE | IfcEntityIfc4.0Name | Pset | AttributDescriptionDE | AttributName | Unit | DataTyp | AllowedValuesDE | ContainedInDE | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Cust_Site | Abkürzung des Ländercodes gemäss Liste | Country |  | IfcLabel | AF, AL, DZ, AS, AD, AO, AI, AQ, AG, AR, AM, AW, AU, AT, AZ, BS, BH, BD, BB, BY, BE, BZ, BJ, BM, BT, BO, BQ, BA, BW, BV, BR, IO, BN, BG, BF, BI, CV, KH, CM, CA, KY, CF, TD, CL, CN, CX, CC, CO, KM, CD, CG, CK, CR, HR, CU, CW, CY, CZ, CI, DK, DJ, DM, DO, EC, EG, SV, GQ, ER, EE, SZ, ET, FK, FO, FJ, FI, FR, GF, PF, TF, GA, GM, GE, DE, GH, GI, GR, GL, GD, GP, GU, GT, GG, GN, GW, GY, HT, HM, VA, HN, HK, HU, IS, IN, ID, IR, IQ, IE, IM, IL, IT, JM, JP, JE, JO, KZ, KE, KI, KP, KR, KW, KG, LA, LV, LB, LS, LR, LY, LI, LT, LU, MO, MG, MW, MY, MV, ML, MT, MH, MQ, MR, MU, YT, MX, FM, MD, MC, MN, ME, MS, MA, MZ, MM, NA, NR, NP, NL, NC, NZ, NI, NE, NG, NU, NF, MP, NO, OM, PK, PW, PS, PA, PG, PY, PE, PH, PN, PL, PT, PR, QA, MK, RO, RU, RW, RE, BL, SH, KN, LC, MF, PM, VC, WS, SM, ST, SA, SN, RS, SC, SL, SG, SX, SK, SI, SB, SO, ZA, GS, SS, ES, LK, SD, SR, SJ, SE, CH, SY, TW, TJ, TZ, TH, TL, TG, TK, TO, TT, TN, TR, TM, TC, TV, UG, UA, AE, GB, UM, US, UY, UZ, VU, VE, VN, VG, VI, WF, EH, YE, ZM, ZW, AX | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Cust_Site | Identifikationsnummer, die von der gesetzlichen Registrierungsbehörde für den Titel eines Grundstücks vergeben wird. Grundbuchblatt - Bezeichnung, Parzellenname. | LandArea |  | IfcIdentifier |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Cust_Site | Flurname | Location |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Cust_Site | Postleitzahl. z.B. "3400" | PostalCode |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Cust_Site | Kanton, Region. z.B. Zürich | Region |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Cust_Site | Gemeinde, Ort an welchem sich das Grundstück befindet. z.B. "Affoltern am Albis" | Town |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Pset_LandRegistration | Angabe der Grösse der Grundstücksfläche wie sie im Grundbuch verzeichnet ist (mehrere Grundstückflächen mit Trennzeichen "; ") | LandID |  | IfcIdentifier |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Pset_PropertyAgreement | Nummer der Wirtschaftseinheit: "2564" | Identifier |  | IfcIdentifier |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite | Pset_PropertyAgreement | Bezeichnung der Wirtschaftseinheit. z.B. "Sammlungszentrum" | PropertyName |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding | Cust_Building | Amtliche Haus-Nr. (Adresse) | AdressNumber |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | [9 empty] | X | X |  | 16
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding | Cust_Building | Klassiifikation gemäss BBL, Werte 1-4 | RiskLevel |  | IfcLabel | 1, 2, 3, 4 | Planungsperimeter / Projektperimeter | [9 empty] | X | X |  | 17
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding | Cust_Building | Amtliche Gebäude-Nr. (Versicherungs-Nr.) | InsuranceNumber |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | [9 empty] | X | X |  | 18
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding | Pset_BuildingCommon | 2 stellige Objektnr / Gebäudenummer BBL: z.B. AB | BuildingID |  | IfcIdentifier |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | [9 empty] | X | X |  | 19
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding | Pset_BuildingCommon | Objekttyp gemäss Wertebereich. z.B. 03.01: Lagerhallen | Reference |  | IfcIdentifier | unbestimmt, 01: Wohnen, 01.01: Wohnungen, 01.02: Mehrfamilienhäuser, 01.03: Einfamilienhäuser, 01.04: Grenzwacht-Stützpunkt, 01.05: Residenzgebäude, 02: Unterricht, Bildung und Forschung, 02.01: Schulen, 02.02: Bibliotheken, 02.03: Staatsarchive, 02.04: Forschungs- und Laborgebäude, 03: Industrie und Gewerbe, 03.01: Lagerhallen, 03.02: Mechanisierte Lager, Kühllager, 030.3: Silobauten, 03.04: Industriehallen, 03.05: Gewerbebauten und Werkstätten, 03.06: Revisionsgaragen, 04: Land und Forstwirtschaft, 04.01: Schuppen, Hütten, 04.02: Futterlagerräume, Treibhäuser, 04.03: Stallungen, landwirtschaftliche Prod.anl., 04.04: Ökonomiegebäude inkl. Wohnanteil, 04.05: Veterinärstation, 05: Technische Anlagen, 05.01: Heizzentralen, Fernwärmeanlagen, Kraftwerkbauten, 05.02: Kraftwerkbauten / Stromversorgung, 05.03: Tankanlagen, 05.04: Antenne / Radar, 05.05: Telefonzentralen, 05.06: KOMBV-Räume, 05.07: Wasseraufbereitungsanlagen, 05.08: Kläranlagen, 05.09: WC-Anlage, 05.10: Brückenwaagen, 05.11: Messfelder, 05.12: Kamerastandorte, 05.13: Kontrollturm, 05.14: Lysimeteranlage, 05.15: Infrastrukturgefäss, 06: Handel und Verwaltung, 06.01: Bürobauten, Verwaltungsgebäude, 06.02: Rechenzentren, 06.03: Rathäuser, 06.04: Abfertigungspavillon, 06.05: Ausführgebäude, 06.06: Bürocontainer, 06.07: Einfuhrgebäude, 06.08: Grenzwachtposten, 06.09: Kontrollkabine, 06.10: Revisionsgebäude, 06.11: Transitgebäude, 07: Justiz und Polizei, 07.01: Gerichtsgebäude, 08: Fürsorge und Gesundheit, 08.01: Krankenhäuser, 09: Kultus, 09.01: Kirchen, Kapellen, Abdankungshallen, 09.02: Klöster, 10: Kultur und Geselligkeit, 10.01: Museen, Ausstellungsbauten, 10.02: Kinotheater, Diskotheken, Saalbauten, 10.03: Kongresshäuser, 10.04: Radio-, Fernseh, Filmstudios, 10.05: Historisches Geb. ohne spez. Nutzung, 11: Gastgewerbe und Fremdenverkehr, 11.01: Restaurationsbetriebe, 11.02: Unterkunftsgebäude, 11.03: Hotel- und Motelbauten, 11.04: Bundesasylzentren, 12: Freizeit, Sport, Erholung, 12.01: Turn und Sporthallen, Mehrzweckhallen, 12.02: Stadionanlagen, Sportplätze, 12.03: Tribünenbauten, Garderobengebäude, 12.04: Offene Kunsteisbahnen, Freibäder, 12.05: Kunsteishallen, 12.06: Hallenbäder, 12.07: Reithallen, 12.08: Bootshäuser, 12.09: Pärke (betriebsnotwendig), 12.10: Pärke (nicht betriebsnotwendig), 12.11: Aussichtsturm, 13: Verkehrsanlagen, 13.01: Eingeschossige Einstellgaragen, 13.02: Parkhäuser, 13.03: Parkplätze, 13.04: Werkhöfe, 13.05: Autobahnzollanlagen, 13.06: Tankstellen, Wartehallen mit Diensträumen, Zollposten, Busbahnhöfe, 13.07: Seilbahnstationen, 13.08: Fahrradunterstand, 14: Militär- und Schutzanlagen, 14.01: Öffentliche Zivilschutzanlagen, Kommandoposten, Breitstellungsanlagen, 14.02: Zivilschutz-Ausbildungszentren, 14.03: Kavernen, 15: Militärische Objekte mit Schutz gegen Waffenwirkung, 15.00: Militärische Objekte mit Schutz gegen Waffenwirkung, 16: Gebäude im Ausland, 16.01: Ausland: Wohnungen, 16.02: Ausland: Residenzen, 16.03: Ausland: Kanzleien, 16.04: Ausland: Schulen, 16.05: Ausland: Parkplätze, 16.06: Ausland: Kultur, 16.07: Ausland: Wissenschaft und Technologie, 17: Allgemeine Objektumgebung, 17.00: Allgemeine Objektumgebung, 18: Natur-Verbauungen, Umwelt-Bauwerke, 18.00: Natur-Verbauungen, Umwelt-Bauwerke, 19: Gebäude Repräsentation Inland, 19.00: Gebäude Repräsentation Inland, 20: Mieterspezifischer Ausbau AA + EE (BKP6) / 5 Jahre, 20.00: Gemäss vertraglich festgelegter Nutzungsdauer, 21: Ausbau bei Zumiete EE / Nutzung nach Vertragsdauer, 21.00: 10 Jahre oder Zumietvertrag | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding | Pset_BuildingCommon | Angabe des Jahres, in dem das Gebäude fertiggestellt wurde. Bei Umbau wird das Datum der Fertigstellung des Umbaues eingetragen. | YearOfConstruction |  | IfcIdentifier |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | [9 empty] | X | X |  | 21
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey | Pset_BuildingStoreyCommon | Gibt an ob ein Geschoss über oder unteririsch ist: TRUE ... überirdisch FALSE ... unterirdisch UNKNOWN ... im Hang | AboveGround |  | IfcBoolean | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Gebäude / Bauwerke |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 24
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey | Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | Systemhöhe des Geschosses [m], gemessen von der Oberkante Rohdecke bis zur Oberkante Rohdecke im darüberliegenden Geschoss. Wird nur angegeben, wenn es eine konstante Höhe gibt: "4.50" | GrossHeight |  | IfcReal |  | Gebäude / Bauwerke |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 25
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Baurechtliche Parzelle | Jede Parzelle wird als modelliertes Element als Projektion von Oben übergeben. - Höhe = 1m | IfcBuildingElementProxy |  | Parzellennummer gemäss Katasterplan | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Baurechtliche Parzelle | Jede Parzelle wird als modelliertes Element als Projektion von Oben übergeben. - Höhe = 1m | IfcBuildingElementProxy |  | Bitte geben Sie den Wert "Parcel" (englisch für Parzelle) ein, sodass das Element gefiltert werden kann. | ObjectType |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 31
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum Typ gemäss Vorgabe DIN 277-SIA 0165 | Das Klassifikationssystem muss nach Bau 281d Weisung CAD-Daten – Anhang 3 Flächenbaum BBL 01.06.2018. Gemäss 03_Raumtypen exakt als: "BBL_Bau _281" bezeichnet werden. - Die modelierten Raum Elemente (ifcSpace) sind den Typen zuzuordnen und zu exportieren. | IfcClassification |  | Raum Typ Bezeichnung gemäss 03_Raumtypen DIN 277-SIA 0165 | Name |  | IfcLabel | HNF 1, HNF 1.1, HNF 1.2, HNF 1.3, HNF 1.4, HNF 1.5, HNF 1.6, HNF 2, HNF 2.1, HNF 2.2, HNF 2.3, HNF 2.4, HNF 2.5, HNF 2.6, HNF 2.8, HNF 2.9, HNF 3, HNF 3.1, HNF 3.2, HNF 3.3, HNF 3.4, HNF 3.5, HNF 3.6, HNF 3.7, HNF 3.8, HNF 3.9, HNF 4, HNF 4.1, HNF 4.2, HNF 4.3, HNF 4.4, HNF 4.5, HNF 4.6, HNF 5, HNF 5.1, HNF 5.2, HNF 5.3, HNF 5.4, HNF 5.5, HNF 5.6, HNF 5.7, HNF 5.8, HNF 5.9, HNF 6, HNF 6.2, HNF 6.3, HNF 6.4, HNF 6.5, HNF 6.6, HNF 6.7, HNF 6.8, NNF 7, NNF 7.1, NNF 7.2, NNF 7.3, NNF 7.4, NNF 7.5, NNF 7.6, NNF 7.7, FF 8, FF 8.1, FF 8.2, FF 8.3, FF 8.4, FF 8.5, FF 8.6, FF 8.7, FF 8.8, FF 8.9, VF 9, VF 9.1, VF 9.2, VF 9.3, VF 9.4, BUF 10.1, AGF, GF, GV, | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 32
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt.- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace |  | Eindeutige Nummer des Raumes. z.B. 01.008 nach dem Schema Geschoss Fortlaufende Nummer | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 33
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt.- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace |  | Raumbeschreibung (nicht zwingend) z.B. Konferenzsaal mit 24 Plätzen und Beamer | Description |  | IfcText |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 34
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt.- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace |  | Standard IFC PredefinedType Wert: "SPACE" | PredefinedTyp |  | IfcSpaceTypeEnum | SPACE | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 35
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt.- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace | Cust_Space | Flächenlast [kN/m2]: 5.0 | AreaLoad |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 36
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt.- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace | Cust_Space | Punktlast [kN]: 10.0 | PointLoad |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 37
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt.- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace | Pset_SpaceCommon | Gibt an ob es sich bei dem Raum um einen Fluchtweg handelt. | FireExit |  | IfcBoolean | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 38
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt.- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace | Pset_SpaceCommon | Angabe ob es sich bei dem Raum um einen Innenraum oder Aussenraum handelt. | IsExternal |  | IfcBoolean | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 39
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt.- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace | Pset_SpaceCommon | Raumfläche gemäss Pflichtenheft z.B: "30.00" | NetPlannedArea |  | IfcAreaMeasure |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 40
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt.- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace | Pset_SpaceCommon | Gibt an ob der Raum Barrierefrei erreichbar ist. | HandicapAccessible |  | IfcBoolean | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 41
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt.- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace | Pset_SpaceOccupancyRequirements | Raumhoehe Soll: Geforderte Raumhöhe gemäss Vorgabe Raumbuch, Pflichteheft etc. | MinimumHeadroom |  | Q_Length |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 42
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt.- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace | Pset_SpaceOccupancyRequirements | Die Anzahl der Personen die für der Raum vorgesehen ist. | OccupancyNumber |  | IfcCountMeasure |  | Geschoss / Stockwerk | [8 empty] | X | X | X |  | 43
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt.- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace | Pset_SpaceThermalRequirements | Luftmengen pro Raum [m3/h] für Lüftungsauslegung | NaturalVentilationRate |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | [8 empty] | X | X | X |  | 44
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt.- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace | Pset_SpaceThermalRequirements | Raumklima Luftfeuchtigkeit [%] | SpaceHumidityMax |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | [8 empty] | X | X | X |  | 45
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt.- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace | Pset_SpaceThermalRequirements | Raumklima Temperatur [°C] Sommer maximal | SpaceTemperatureSummerMax |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | [8 empty] | X | X | X |  | 46
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt.- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace | Pset_SpaceThermalRequirements | Raumklima Temperatur [°C] Winter minimal | SpaceTemperatureWinterMin |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | [8 empty] | X | X | X |  | 47
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt.- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumhöhe im Licht [m] ist (Oberkante Fertig Fussboden bis zu Unterkante Fertig Decke): "2.40" | FinishCeilingHeight |  | Q_Length |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 48
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt.- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumfläche Brutto [m2] | GrossFloorArea |  | Q_Area |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 49
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt.- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumvolumen brutto [m3]: 1'000 | GrossVolume |  |  |  | Geschoss / Stockwerk |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 50
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt.- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumhoehe von Oberkante Fertigfussboden bis zu Unterkante Rohdecke | Height |  | Q_Length |  | Geschoss / Stockwerk | [9 empty] | X | X |  | 51
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt.- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Manuelle eingetragene Energiebezugsfläche in [m2]. Anteil KF kann ignoriert werden, es ist nur die anrechenbare Fläche zu berücksichtigen. | EBZ |  | Q_Area |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 52
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Raum | Nettoräum repräsentieren die Nutzflächen gemäss SIA 416 (Brutoräume sind separat Beschrieben) und sind geschossweise modelliert. Nettoräume werden für jeden Raum entsprechend den raumbildenden Elemente angelegt.- Sämtliche Flächen/Volumen sind mit dem Raumwerkzeug als Volumen zu modellieren. - Es muss jeder Hohlraum modelliert werden. Zum Beispiel Technik-, Aufzugsschächte und Lufträume (siehe separaten Punkt) . - Damit die Flächenauszüge korrekt sind, darf es zu keinen Raumüberschneidungen und Raumdoppelungen kommen. - Räume sind von Oberkante Fertigfussboden (OKFB) bis zu Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren, sodass Gebäudetechnikkompetenten eindeutig den Räumen zugeordnet werden können. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumfläche Netto (exklusive Stützen) in [m2] | NetFloorArea |  | Q_Area |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 53
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Luftraum (Geschossweise) | Um keine Hohlräume im Gebäude zu haben und verschiedene Flächenberechnungen (SIA 416) automatisiert ausführen zu können, ist der Luftraum in mehrgeschossigen Räumen als eigener Raum geschossweise zu modelieren.Lufträume sind als eigener Raum von Oberkante des unteren Raumes bis Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren. | IfcSpace |  | Raumbezeichnung gemäss Klassifikation Liste Raumtype bzw. Bestellung: Luftraum | LongName |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 54
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Luftraum (Geschossweise) | Um keine Hohlräume im Gebäude zu haben und verschiedene Flächenberechnungen (SIA 416) automatisiert ausführen zu können, ist der Luftraum in mehrgeschossigen Räumen als eigener Raum geschossweise zu modelieren.Lufträume sind als eigener Raum von Oberkante des unteren Raumes bis Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren. | IfcSpace |  | Standard IFC PredefinedType Wert: "SPACE" | PredefinedTyp |  | IfcSpaceTypeEnum |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 55
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Luftraum (Geschossweise) | Um keine Hohlräume im Gebäude zu haben und verschiedene Flächenberechnungen (SIA 416) automatisiert ausführen zu können, ist der Luftraum in mehrgeschossigen Räumen als eigener Raum geschossweise zu modelieren.Lufträume sind als eigener Raum von Oberkante des unteren Raumes bis Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumhöhe im Licht [m] ist (Oberkante des unteren Raumes bis zu Unterkante Fertig Decke): "2.40" | FinishCeilingHeight |  | Q_Length |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 56
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Luftraum (Geschossweise) | Um keine Hohlräume im Gebäude zu haben und verschiedene Flächenberechnungen (SIA 416) automatisiert ausführen zu können, ist der Luftraum in mehrgeschossigen Räumen als eigener Raum geschossweise zu modelieren.Lufträume sind als eigener Raum von Oberkante des unteren Raumes bis Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumvolumen brutto [m3]: 1'000 | GrossVolume |  |  |  | Geschoss / Stockwerk |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 57
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Luftraum (Geschossweise) | Um keine Hohlräume im Gebäude zu haben und verschiedene Flächenberechnungen (SIA 416) automatisiert ausführen zu können, ist der Luftraum in mehrgeschossigen Räumen als eigener Raum geschossweise zu modelieren.Lufträume sind als eigener Raum von Oberkante des unteren Raumes bis Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumhoehe von Oberkante des Unteren Raumes bis zu Unterkante Rohdecke | Height |  | Q_Length |  | Geschoss / Stockwerk | [9 empty] | X | X |  | 58
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Luftraum (Geschossweise) | Um keine Hohlräume im Gebäude zu haben und verschiedene Flächenberechnungen (SIA 416) automatisiert ausführen zu können, ist der Luftraum in mehrgeschossigen Räumen als eigener Raum geschossweise zu modelieren.Lufträume sind als eigener Raum von Oberkante des unteren Raumes bis Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumfläche Netto (exklusive Stützen) in [m2] | NetFloorArea |  | Q_Area |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 59
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Aussenraum | Aussenräume wie Balkone, Terrassen sowie der gesamte Planungsperimeter muss mit Räumen für bearbeitete (BUF) und unbearbeitete Umgebungsfläche (UUF) im EG modelliert werden.- Der Aussenraum wird als Volumenkörper ausserhalb des Ifc Gebäudes mit einer Höhe von 1m modelliert. - Die Aussenräuem repräsentieren bearbeitet oder unbearbeitet Umgebungsflächen in Ausdehnung des Projektperimeter und sind nach den Raumtypen zu klassifzieren. - Bei Geländen im Gefälle ist der Aussenraum in Projektion zu modellieren. - Die bearbeitetn und unbearbeiteten Aussenräume sind im EG zu modellieren. - Balkone/Terrassen usw. sind im jeweiligen Geschoss zu modellieren. | IfcSpace |  | Eindeutige Nummer des Raumes. z.B. 01.008 nach dem Schema Geschoss Fortlaufende Nummer | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 60
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Aussenraum | Aussenräume wie Balkone, Terrassen sowie der gesamte Planungsperimeter muss mit Räumen für bearbeitete (BUF) und unbearbeitete Umgebungsfläche (UUF) im EG modelliert werden.- Der Aussenraum wird als Volumenkörper ausserhalb des Ifc Gebäudes mit einer Höhe von 1m modelliert. - Die Aussenräuem repräsentieren bearbeitet oder unbearbeitet Umgebungsflächen in Ausdehnung des Projektperimeter und sind nach den Raumtypen zu klassifzieren. - Bei Geländen im Gefälle ist der Aussenraum in Projektion zu modellieren. - Die bearbeitetn und unbearbeiteten Aussenräume sind im EG zu modellieren. - Balkone/Terrassen usw. sind im jeweiligen Geschoss zu modellieren. | IfcSpace |  | Raumbeschreibung (nicht zwingend) z.B. Konferenzsaal mit 24 Plätzen und Beamer | Description |  | IfcText |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 61
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Aussenraum | Aussenräume wie Balkone, Terrassen sowie der gesamte Planungsperimeter muss mit Räumen für bearbeitete (BUF) und unbearbeitete Umgebungsfläche (UUF) im EG modelliert werden.- Der Aussenraum wird als Volumenkörper ausserhalb des Ifc Gebäudes mit einer Höhe von 1m modelliert. - Die Aussenräuem repräsentieren bearbeitet oder unbearbeitet Umgebungsflächen in Ausdehnung des Projektperimeter und sind nach den Raumtypen zu klassifzieren. - Bei Geländen im Gefälle ist der Aussenraum in Projektion zu modellieren. - Die bearbeitetn und unbearbeiteten Aussenräume sind im EG zu modellieren. - Balkone/Terrassen usw. sind im jeweiligen Geschoss zu modellieren. | IfcSpace | Pset_SpaceCommon | Angabe ob es sich bei dem Raum um einen Innenraum oder Aussenraum handelt. | IsExternal |  | IfcBoolean | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 62
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Aussenraum | Aussenräume wie Balkone, Terrassen sowie der gesamte Planungsperimeter muss mit Räumen für bearbeitete (BUF) und unbearbeitete Umgebungsfläche (UUF) im EG modelliert werden.- Der Aussenraum wird als Volumenkörper ausserhalb des Ifc Gebäudes mit einer Höhe von 1m modelliert. - Die Aussenräuem repräsentieren bearbeitet oder unbearbeitet Umgebungsflächen in Ausdehnung des Projektperimeter und sind nach den Raumtypen zu klassifzieren. - Bei Geländen im Gefälle ist der Aussenraum in Projektion zu modellieren. - Die bearbeitetn und unbearbeiteten Aussenräume sind im EG zu modellieren. - Balkone/Terrassen usw. sind im jeweiligen Geschoss zu modellieren. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumfläche brutto [m2]: 200 | GrossFloorArea |  |  |  | Geschoss / Stockwerk |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 63
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Parkplatz | Jeder einzelne Parkplatz ist als eigenes IfcSpace Element zu modellieren. Lufträume sind als eigener Raum von Oberkante des unteren Raumes bis Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren. | IfcSpace |  | Raumbezeichnung gemäss Klassifikation Liste Raumtype bzw. Bestellung: Luftraum | LongName |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 64
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Parkplatz | Jeder einzelne Parkplatz ist als eigenes IfcSpace Element zu modellieren. Lufträume sind als eigener Raum von Oberkante des unteren Raumes bis Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren. | IfcSpace |  | Standard IFC PredefinedType Wert: "PARKING" | PredefinedTyp |  | IfcSpaceTypeEnum | PARKING | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 65
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Parkplatz | Jeder einzelne Parkplatz ist als eigenes IfcSpace Element zu modellieren. Lufträume sind als eigener Raum von Oberkante des unteren Raumes bis Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumhöhe im Licht [m] ist (Oberkante Fertig Fussboden bis zu Unterkante Fertig Decke): "2.40" | FinishCeilingHeight |  | Q_Length |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 66
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Parkplatz | Jeder einzelne Parkplatz ist als eigenes IfcSpace Element zu modellieren. Lufträume sind als eigener Raum von Oberkante des unteren Raumes bis Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumhoehe von Oberkante Fertigfussboden bis zu Unterkante Rohdecke | Height |  | Q_Length |  | Geschoss / Stockwerk | [9 empty] | X | X |  | 67
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Parkplatz | Jeder einzelne Parkplatz ist als eigenes IfcSpace Element zu modellieren. Lufträume sind als eigener Raum von Oberkante des unteren Raumes bis Unterkanterohdecke (UKRD) zu modellieren. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumfläche Netto (exklusive Stützen) in [m2] | NetFloorArea |  | Q_Area |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 68
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Sicherheitsbereich | Die Sicherheitszonen werden als IfcZone modelliert und zeigen welche Räume welchem Sicherheitsbereich zugeordnet sind.Die einzelnen modellierten Räumen werden den Zonen zugeordnet. Ein Raum kann somit teil von unterschiedlichen Zonen sein. | IfcZone |  | Zusammenfassung aller modellierten Nettoräume eines Sicherheitsbereiches: - "SB0 Öffentliche Zone" - "SB1 Halböffentliche Zone" - SB2 Mischzone - "SB2 Spezielle Mischzone" - SB3 Verwaltungszone - "SB3 Spezielle Verwaltungszone" - SB4 Sicherheitszone - SBG Gebäudetechnik | Name |  | IfcLabel | SB0, SB1, SB2, SB2S, SB3, SB3S, SB4, SBG | Projekt |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 69
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Schutzzonen | Die Schutzzonen werden als IfcZone modelliert und zeigen welche Räume welcher Schutzzone zugeordnet sind.Die einzelnen modellierten Räumen werden den Zonen zugeordnet. Ein Raum kann somit teil von unterschiedlichen Zonen sein. | IfcZone |  | Zone ID, Name der Zone gemäss Klassifikation Zonentyp: "SZ1" | Name |  | IfcLabel | SZ0, SZ1, SZ2, SZ3 | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 70
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Nutzungseinheit | Alle Elemente welche der Nutzungseinheit zugeordent sind. z.B. Räume, Türen, Nichttragende Innenwände, Bodenbeläge, ... Dies kann zum Beispiel verwendet werden um Kostenteilerl zu verwalten und zu visualisieren.Alle Bauteile welche zu einer Nutzungseinheit und deren Kostenstelle gehören werden in einem IfcBuildingSystem zusammengefasst. | IfcBuildingSystem |  | Zusammenfassung aller modellierten Nettoräume einer Nutzungseinheit gemäss den in der Bestellung definierten Nutzungseinheiten | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 71
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Brandabschnittszone | Die Brandabschnitte werden als IfcZone modelliert und zeigen welche Räume welchem Brandabschnitte zugeordnet sind.Die einzelnen modellierten Räumen werden den Zonen zugeordnet. Ein Raum kann somit teil von unterschiedlichen Zonen sein. | IfcZone |  | Brandabschnitte gemäss Nummerierungskonzept des Planers. Starten Sie die Bezeichnung mit BR gefolgt von einer ganzzahligen Nummer. z.B. BR13 | Name |  | IfcLabel | ^BR\d+$ | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 72
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Explosionszone | Die Brandabschnitte werden als IfcZone modelliert und zeigen welche Räume welchem Brandabschnitte zugeordnet sind.Die einzelnen modellierten Räumen werden den Zonen zugeordnet. Ein Raum kann somit teil von unterschiedlichen Zonen sein. | IfcZone |  | Explosionszone gemäss Nummerierungskonzept des Planers. Starten Sie die Bezeichnung mit EX gefolgt von einer ganzzahligen Nummer. z.B. EX13 | Name |  | IfcLabel | ^EX\d+$ | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 73
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Gebäudezone | Die Gebäudezonen werden als IfcZone modelliert und zeigen welche Räume welchem Gebäudeteil zugeordnet sind.Die einzelnen modellierten Räumen werden den Zonen zugeordnet. Ein Raum kann somit teil von unterschiedlichen Zonen sein. | IfcZone |  | Gebäudezone gemäss Nummerierungskonzept des Planers. Starten Sie die Bezeichnung mit GB gefolgt von einer ganzzahligen Nummer. z.B. GB13 | Name |  | IfcLabel | ^GB\d+$ | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 74
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Evakuierungszone | Die Evakuierungsbereiche werden als IfcZone modelliert und zeigen welche Räume welchem Evakuierungsbereiche zugeordnet sind.Die einzelnen modellierten Räumen werden den Zonen zugeordnet. Ein Raum kann somit teil von unterschiedlichen Zonen sein. | IfcZone |  | Evakuierungszone gemäss Nummerierungskonzept des Planers. Starten Sie die Bezeichnung mit EV gefolgt von einer ganzzahligen Nummer. z.B. EV13 | Name |  | IfcLabel | ^EV\d+$ | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 75
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 76
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 77
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 78
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, bsp: "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 79
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Partner Kontakt" info@musterunternehmer.ch | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 80
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 81
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  |  | Elemententypename nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 82
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  |  | Um die Lesbar- und Weiteverwendbarkeit in anderen Softwaretools zu erhöhen, sollte wo immer möglich das Attribut PredefinedType nach IFC Standard gepflegt werden. | PredefinedType |  |  |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 83
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Bau-Schalldämmmass R'w | AcousticRating |  |  |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 84
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um ein Fenster zwischen zwei Innenräumen (INTERNAL) oder zwischen Innen und Aussen (Witterungsgeschützt) handelt. | External |  |  | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 85
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Brandschutzeigenschaft gemäss angaben des Brandschutzplaners | FireRating |  |  |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 86
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um ein tragendes oder nichttragendes Bauteil handelt. | LoadBearing |  |  | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 87
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW: Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING: Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH: Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY: Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 88
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Gibt den U-Wert gemäss Wärmeschutzkonzept an. | ThermalTransmittance |  |  |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 89
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Qto_*BaseQuantities | Flächen, Breiten, Volumen sind zu allen Elementen für die Projektierung und das Projektbegleitende QS in den vom Authorensystem vorgesehenen Standard zu liefern. | * Alle Mengen berechnet aus Erstellersoftware |  |  |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 90
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen.- Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut PredefinedType muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor |  | Spätestens ab Bauprojekt ist eine eigene Türnummer mit Raumbezug zu führen. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 91
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen.- Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut PredefinedType muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor |  | Eindeutige Typenbezeichnung nach Vorgabe des Projektverfassers. | Description |  | IfcText |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 92
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen.- Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut PredefinedType muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor |  | Der PredefinedType ist eine standardisierte Typisierung, welche als Investition in die Zukunft und für einen besseren Datenaustausch geführt werden soll. Zudem wird dies zur Auswertung durch Armasuisse verwendet. DOOR ... Tür GATE ... Tor TRAPDOOR ... Revisionsöffnung | PredefinedType |  |  | DOOR, GATE, TRAPDOOR | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 93
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen.- Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut PredefinedType muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor |  | Der OperationType ist eine standardisierte Typisierung, welche als Investition in die Zukunft und für einen besseren Datenaustausch geführt werden soll. Zudem wird dies zur Auswertung durch Armasuisse verwendet. | OperationType |  |  |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 94
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen.- Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut PredefinedType muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor | Pset_DoorCommon |  | FireRating |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 95
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen.- Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut PredefinedType muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor | Pset_DoorCommon | Für den Glasanteil von Fenstern ist das Verhältnis zwischen Glasfläche / Türfläche einzutragen, | GlazingAreaFraction |  |  |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 96
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen.- Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut PredefinedType muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor | Pset_DoorCommon | Gibt an ob die Tür Elektrisch öffenbar ist. | HasDrive |  | IfcBoolean | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 97
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen.- Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut PredefinedType muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor | Pset_DoorCommon | Gibt an ob es sich um ein Innen- oder um ein Aussenfenster handelt. | IsExternal |  | IfcBoolean | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 98
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen.- Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut PredefinedType muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor | Pset_DoorCommon | Angaben des Einbruchsschutzes | SecurityRating |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 99
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen.- Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut PredefinedType muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor | Pset_DoorCommon | Gibt an ob es sich um: - NEW: Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING: Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH: Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY: Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 100
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Tür / Tor / Revisionsöffnung (eBKP-H: E03.02 / E03.03 / G01.05 / G01.06) | Alle Innen- und Aussentüren / Tore und Revisionsöffnungen.- Glasflächen in Fenster und Türen sind mit einem transparenten Material zu modellieren. - Das Attribut PredefinedType muss geführt sein. - Halten Sie den Detailierungsgrad besser klein und arbeiten Sie mit einer Türliste für zusätzliche Anforderungen. - Führen Sie ab Bauprojekt eine eindeutige Türnummer als Verknüpfung zur Türliste mit den weiteren Eigenschaften. - Modellieren sie die Türen/Fenster geschlossen. Der Bewegungsraum von Türen kann als eigenes Element ergänzt werden. | IfcDoor | Qto_DoorBaseQuantities |  | Area |  |  |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 101
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster.- Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow |  | In späteren Phasen ist auch eine eindeutige Fensternummer möglich. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 102
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster.- Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow |  | Eindeutige Typenbezeichnung nach Vorgabe des Projektverfassers. | Description |  | IfcText |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 103
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster.- Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow |  | Der PredefinedType ist eine standardisierte Typisierung, welche als Investition in die Zukunft und für einen besseren Datenaustausch geführt werden soll. WINDOW ... Fenster in Wand SKYLIGHT ... Dachfenster LIGHTDOME ... Lichtkuppel USERDEFINED ... alle anderen | PredefinedType |  |  | WINDOW, SKYLIGHT, LIGHTDOME, UNDEFINED | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 104
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster.- Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow | Cust_Element | Gibt an ob das Fenster öffenbar ist. | Opens |  |  | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 105
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster.- Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow | Pset_WindowCommon | Gibt die Brandschutzeigenschaften gemäss VKF an. | FireRating |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 106
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster.- Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow | Pset_WindowCommon | Für den Glasanteil von Fenstern ist das Verhältnis zwischen Glasfläche / Türfläche einzutragen, | GlazingAreaFraction |  |  |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 107
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster.- Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow | Pset_WindowCommon | Gibt an ob es sich um ein Innen- oder um ein Aussenfenster handelt. | IsExternal |  | IfcBoolean | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 108
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster.- Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow | Pset_WindowCommon | Angaben des Einbruchsschutzes | SecurityRating |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 109
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster.- Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow | Pset_WindowCommon | Gibt an ob es sich um: - NEW: Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING: Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH: Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY: Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 110
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Fenster / Oberlichter (eBKP-H: E03.01) | Alle Innen- und Aussenfenster.- Der Glasanteil mit einem transparenten Material exportiert wird. - Jedes Fenster hat einen Bezug zum Raum. | IfcWindow | Qto_WindowBaseQuantities | Fensterfläche | Area |  | Q_Area |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 111
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Bodenbeläge | Fussbodenbeläge Bodenbeläge werden erst als eigenes Element modelliert, wenn es unterschiedliche Bodenbeläge oder Aufbauten innerhalb eines Raumes gibt. | IfcCovering |  | Wertebereich: "FLOORING" | PredefinedType |  |  |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 112
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Bodenbeläge | Fussbodenbeläge Bodenbeläge werden erst als eigenes Element modelliert, wenn es unterschiedliche Bodenbeläge oder Aufbauten innerhalb eines Raumes gibt. | IfcCovering | Cust_Element | Bezeichnung des Bodenbelagsmaterials nach Standard des Bewirtschaftungssystems. - Materialien mit BB am Anfang sind für den Innenbereich vorgesehen. - Materialien mit AB sind für den Aussenbereich vorgesehen. | Floormaterial |  |  | BB01: unbekannt, BB10: Textile Bodenbeläge, BB20: Kunststoffbeläge und Linoleum, BB30: Guss-(Asphalt) und Gummiböden, BB40: Parkett, Korkparkett, BB50: Stein- und Zementböden (rauh), BB60: Stein- und Plattenböden (poliert), BB70: Steinholz (Holzzement), Klinker und Tonplatten unglasiert, BB80: Waschbeton, BB90: Noppen- und Pastillenbeläge, BB91: Holzriemenboden, BB92: Naturboden, BB95: Gitterrost, BB96: Riffelblech, BB97: Spanplatte, BB98: Glas, BB99: Sonstige | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 113
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen | Bodenbeläge | Fussbodenbeläge Bodenbeläge werden erst als eigenes Element modelliert, wenn es unterschiedliche Bodenbeläge oder Aufbauten innerhalb eines Raumes gibt. | IfcCovering | Qto_CoveringBaseQuantities |  | NetArea |  |  |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 114
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen |  |  |  |  | Gibt an um welche Art von Sonnenschutz es sich handelt. JALOUSIE: Jalousie / Lamellen SHUTTER: Fensterladen AWNING: Markise | PredefinedType |  |  | JALOUSIE , SHUTTER , AWNING |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 115
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen |  |  |  | Pset_ShadingDeviceCommon | Gibt an, ob es sich um einen aussenliegenden (TRUE) oder um einen Innenliegenden Sonnenschutz (FALSE) handelt. | IsExternal |  |  | TRUE, FALSE, UNKNOWN |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 116
M ARCHI-GM | Architektur Gesamtmodell inkl. Räumen |  |  |  | Pset_ShadingDeviceCommon | Gibt an ob es sich um: - NEW: Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING: Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH: Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY: Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | TRUE, FALSE, UNKNOWN |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 117

## M ARCHI-GV
FileNameDE | ModelNameDE | ElementNameDE | ElementDescriptionDE | IfcEntityIfc4.0Name | Pset | AttributDescriptionDE | AttributName | Unit | DataTyp | AllowedValuesDE | ContainedInDE | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M ARCHI-GV | Architektur Gebäudevolumen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M ARCHI-GV | Architektur Gebäudevolumen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M ARCHI-GV | Architektur Gebäudevolumen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M ARCHI-GV | Architektur Gebäudevolumen | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M ARCHI-GV | Architektur Gebäudevolumen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M ARCHI-GV | Architektur Gebäudevolumen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M ARCHI-GV | Architektur Gebäudevolumen | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M ARCHI-GV | Architektur Gebäudevolumen | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M ARCHI-GV | Architektur Gebäudevolumen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M ARCHI-GV | Architektur Gebäudevolumen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M ARCHI-GV | Architektur Gebäudevolumen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M ARCHI-GV | Architektur Gebäudevolumen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M ARCHI-GV | Architektur Gebäudevolumen | Geschossvolumen | Das Geschossvolumen dient als Grundlage für Kennzahlen und als Basis für Städtebauliche Visualisierungen. Es ist ein Volumen als IfcSpace geschossweise zu modellieren. - Fundamente ... von Unterkante Fundament bis OK Rohdecke erstes Geschoss - Geschosse ... von Oberkante Rohdecke bis Oberkante Rohdecke bzw. Dachhaut Attikaaufbauten und Vordächer/Auskragende Platten werden übermessen. Die Aussenkante des Geschossvolumens liegt auf Aussenkante Fassade! | IfcSpace |  | Der Name des Bruttoraumes setzt sich aus: Br_Geschoss_Fortlaufende Nummer z.B. Br_01_001 | Name |  |  |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 13
M ARCHI-GV | Architektur Gebäudevolumen | Geschossvolumen | Das Geschossvolumen dient als Grundlage für Kennzahlen und als Basis für Städtebauliche Visualisierungen. Es ist ein Volumen als IfcSpace geschossweise zu modellieren. - Fundamente ... von Unterkante Fundament bis OK Rohdecke erstes Geschoss - Geschosse ... von Oberkante Rohdecke bis Oberkante Rohdecke bzw. Dachhaut Attikaaufbauten und Vordächer/Auskragende Platten werden übermessen. Die Aussenkante des Geschossvolumens liegt auf Aussenkante Fassade! | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumfläche Brutto [m2] | GrossFloorArea |  | Q_Area |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14
M ARCHI-GV | Architektur Gebäudevolumen | Geschossvolumen | Das Geschossvolumen dient als Grundlage für Kennzahlen und als Basis für Städtebauliche Visualisierungen. Es ist ein Volumen als IfcSpace geschossweise zu modellieren. - Fundamente ... von Unterkante Fundament bis OK Rohdecke erstes Geschoss - Geschosse ... von Oberkante Rohdecke bis Oberkante Rohdecke bzw. Dachhaut Attikaaufbauten und Vordächer/Auskragende Platten werden übermessen. Die Aussenkante des Geschossvolumens liegt auf Aussenkante Fassade! | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumvolumen brutto [m3]: 1'000 | GrossVolume |  |  |  | Geschoss / Stockwerk |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 15
M ARCHI-GV | Architektur Gebäudevolumen | Geschossvolumen | Das Geschossvolumen dient als Grundlage für Kennzahlen und als Basis für Städtebauliche Visualisierungen. Es ist ein Volumen als IfcSpace geschossweise zu modellieren. - Fundamente ... von Unterkante Fundament bis OK Rohdecke erstes Geschoss - Geschosse ... von Oberkante Rohdecke bis Oberkante Rohdecke bzw. Dachhaut Attikaaufbauten und Vordächer/Auskragende Platten werden übermessen. Die Aussenkante des Geschossvolumens liegt auf Aussenkante Fassade! | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Bruttoraumhöhe von Unterkante Rohdecke/Fundament bis Oberkante Rohdecke, Beim Dach wird von Oberkante Rohdecke bis OK Dachhaut modelliert. | Height |  |  |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 16

## M ARCHI-GF
FileNameDE | ModelNameDE | ElementNameDE | ElementDescriptionDE | IfcEntityIfc4.0Name | Pset | AttributDescriptionDE | AttributName | Unit | DataTyp | AllowedValuesDE | ContainedInDE | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M ARCHI-GF | Architektur Geschossfläche | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M ARCHI-GF | Architektur Geschossfläche | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M ARCHI-GF | Architektur Geschossfläche | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M ARCHI-GF | Architektur Geschossfläche | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M ARCHI-GF | Architektur Geschossfläche | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M ARCHI-GF | Architektur Geschossfläche | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M ARCHI-GF | Architektur Geschossfläche | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M ARCHI-GF | Architektur Geschossfläche | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M ARCHI-GF | Architektur Geschossfläche | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M ARCHI-GF | Architektur Geschossfläche | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M ARCHI-GF | Architektur Geschossfläche | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M ARCHI-GF | Architektur Geschossfläche | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M ARCHI-GF | Architektur Geschossfläche | Geschossfläche | Das Geschossfläche dient als Grundlage für Kennzahlen. Es ist ein Volumen als IfcSpace geschossweise von Oberkante Fussboden bis Unterkante Rohdecke zu modellieren. Lufträume unter 5m2 werden übermessen, Grössere Lufträume werden ausgesparrt. | IfcSpace | Pset_SpaceCommon | Angabe ob es sich bei dem Raum um einen Innenraum oder Aussenraum handelt. | IsExternal |  | IfcBoolean | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13
M ARCHI-GF | Architektur Geschossfläche | Geschossfläche | Das Geschossfläche dient als Grundlage für Kennzahlen. Es ist ein Volumen als IfcSpace geschossweise von Oberkante Fussboden bis Unterkante Rohdecke zu modellieren. Lufträume unter 5m2 werden übermessen, Grössere Lufträume werden ausgesparrt. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Raumfläche brutto [m2]: 200 | GrossFloorArea |  |  |  | Geschoss / Stockwerk |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 14
M ARCHI-GF | Architektur Geschossfläche | Geschossfläche | Das Geschossfläche dient als Grundlage für Kennzahlen. Es ist ein Volumen als IfcSpace geschossweise von Oberkante Fussboden bis Unterkante Rohdecke zu modellieren. Lufträume unter 5m2 werden übermessen, Grössere Lufträume werden ausgesparrt. | IfcSpace | Qto_SpaceBaseQuantities | Bruttoraumhöhe von Oberkante Fussboden bis Unterkante Rohdecke. | Height |  |  |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 15

## M ARCHI-FA
FileNameDE | ModelNameDE | ElementNameDE | ElementDescriptionDE | IfcEntityIfc4.0Name | Pset | AttributDescriptionDE | AttributName | Unit | DataTyp | AllowedValuesDE | ContainedInDE | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 13
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 14
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 15
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, bsp: "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 16
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Partner Kontakt" info@musterunternehmer.ch | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 17
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 18
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  |  | Elemententypename nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 19
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  |  | Um die Lesbar- und Weiteverwendbarkeit in anderen Softwaretools zu erhöhen, sollte wo immer möglich das Attribut PredefinedType nach IFC Standard gepflegt werden. | PredefinedType |  |  |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 20
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Bau-Schalldämmmass R'w | AcousticRating |  |  |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um ein Fenster zwischen zwei Innenräumen (INTERNAL) oder zwischen Innen und Aussen (Witterungsgeschützt) handelt. | External |  |  | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 22
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Brandschutzeigenschaft gemäss angaben des Brandschutzplaners | FireRating |  |  |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um ein tragendes oder nichttragendes Bauteil handelt. | LoadBearing |  |  | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW: Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING: Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH: Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY: Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 25
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Gibt den U-Wert gemäss Wärmeschutzkonzept an. | ThermalTransmittance |  |  |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26
M ARCHI-FA | Fassadenplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Qto_*BaseQuantities | Flächen, Breiten, Volumen sind zu allen Elementen für die Projektierung und das Projektbegleitende QS in den vom Authorensystem vorgesehenen Standard zu liefern. | * Alle Mengen berechnet aus Erstellersoftware |  |  |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27

## M ARCHI-IA
FileNameDE | ModelNameDE | ElementNameDE | ElementDescriptionDE | IfcEntityIfc4.0Name | Pset | AttributDescriptionDE | AttributName | Unit | DataTyp | AllowedValuesDE | ContainedInDE | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M ARCHI-IA | Innenarchitektur | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M ARCHI-IA | Innenarchitektur | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M ARCHI-IA | Innenarchitektur | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M ARCHI-IA | Innenarchitektur | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M ARCHI-IA | Innenarchitektur | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M ARCHI-IA | Innenarchitektur | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M ARCHI-IA | Innenarchitektur | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M ARCHI-IA | Innenarchitektur | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M ARCHI-IA | Innenarchitektur | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M ARCHI-IA | Innenarchitektur | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M ARCHI-IA | Innenarchitektur | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M ARCHI-IA | Innenarchitektur | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M ARCHI-IA | Innenarchitektur | Nutzungseinheit | Alle Elemente welche der Nutzungseinheit zugeordent sind. z.B. Räume, Türen, Nichttragende Innenwände, Bodenbeläge, ... Dies kann zum Beispiel verwendet werden um Kostenteilerl zu verwalten und zu visualisieren.Alle Bauteile welche zu einer Nutzungseinheit und deren Kostenstelle gehören werden in einem IfcBuildingSystem zusammengefasst. | IfcBuildingSystem |  | Zusammenfassung aller modellierten Nettoräume einer Nutzungseinheit gemäss den in der Bestellung definierten Nutzungseinheiten | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13
M ARCHI-IA | Innenarchitektur | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 14
M ARCHI-IA | Innenarchitektur | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 15
M ARCHI-IA | Innenarchitektur | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 16
M ARCHI-IA | Innenarchitektur | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, bsp: "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 17
M ARCHI-IA | Innenarchitektur | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Partner Kontakt" info@musterunternehmer.ch | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 18
M ARCHI-IA | Innenarchitektur | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 19
M ARCHI-IA | Innenarchitektur | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  |  | Elemententypename nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 20
M ARCHI-IA | Innenarchitektur | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  |  | Um die Lesbar- und Weiteverwendbarkeit in anderen Softwaretools zu erhöhen, sollte wo immer möglich das Attribut PredefinedType nach IFC Standard gepflegt werden. | PredefinedType |  |  |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 21
M ARCHI-IA | Innenarchitektur | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Bau-Schalldämmmass R'w | AcousticRating |  |  |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22
M ARCHI-IA | Innenarchitektur | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um ein Fenster zwischen zwei Innenräumen (INTERNAL) oder zwischen Innen und Aussen (Witterungsgeschützt) handelt. | External |  |  | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 23
M ARCHI-IA | Innenarchitektur | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Brandschutzeigenschaft gemäss angaben des Brandschutzplaners | FireRating |  |  |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24
M ARCHI-IA | Innenarchitektur | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um ein tragendes oder nichttragendes Bauteil handelt. | LoadBearing |  |  | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25
M ARCHI-IA | Innenarchitektur | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW: Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING: Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH: Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY: Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 26
M ARCHI-IA | Innenarchitektur | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Gibt den U-Wert gemäss Wärmeschutzkonzept an. | ThermalTransmittance |  |  |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27
M ARCHI-IA | Innenarchitektur | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Qto_*BaseQuantities | Flächen, Breiten, Volumen sind zu allen Elementen für die Projektierung und das Projektbegleitende QS in den vom Authorensystem vorgesehenen Standard zu liefern. | * Alle Mengen berechnet aus Erstellersoftware |  |  |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28
M ARCHI-IA | Innenarchitektur | Möbel | Alle für die Beschaffung oder Umzug relevante Möbel sind zu modellieren.Die Polygonzahl soll soweit wie Möglich reduziert werden. D.h. Das Möbel ist ein Platzhalter und muss nicht jedes Detail zeigen. Somit sollten keine Herstellerbibliotheken genutzt werden. | IfcFurnishingElement |  | Aussagekräftiger Name nach Standard des Projektverfassers | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 29
M ARCHI-IA | Innenarchitektur | Möbel | Alle für die Beschaffung oder Umzug relevante Möbel sind zu modellieren.Die Polygonzahl soll soweit wie Möglich reduziert werden. D.h. Das Möbel ist ein Platzhalter und muss nicht jedes Detail zeigen. Somit sollten keine Herstellerbibliotheken genutzt werden. | IfcFurnishingElement | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW: Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING: Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH: Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY: Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 30

## M ARCHI-LA
FileNameDE | ModelNameDE | ElementNameDE | ElementDescriptionDE | IfcEntityIfc4.0Name | Pset | AttributDescriptionDE | AttributName | Unit | DataTyp | AllowedValuesDE | ContainedInDE | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 13
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 14
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 15
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, bsp: "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 16
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Partner Kontakt" info@musterunternehmer.ch | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 17
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 18
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  |  | Elemententypename nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 19
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  |  | Um die Lesbar- und Weiteverwendbarkeit in anderen Softwaretools zu erhöhen, sollte wo immer möglich das Attribut PredefinedType nach IFC Standard gepflegt werden. | PredefinedType |  |  |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 20
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Bau-Schalldämmmass R'w | AcousticRating |  |  |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um ein Fenster zwischen zwei Innenräumen (INTERNAL) oder zwischen Innen und Aussen (Witterungsgeschützt) handelt. | External |  |  | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 22
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Brandschutzeigenschaft gemäss angaben des Brandschutzplaners | FireRating |  |  |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um ein tragendes oder nichttragendes Bauteil handelt. | LoadBearing |  |  | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW: Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING: Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH: Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY: Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 25
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Gibt den U-Wert gemäss Wärmeschutzkonzept an. | ThermalTransmittance |  |  |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Qto_*BaseQuantities | Flächen, Breiten, Volumen sind zu allen Elementen für die Projektierung und das Projektbegleitende QS in den vom Authorensystem vorgesehenen Standard zu liefern. | * Alle Mengen berechnet aus Erstellersoftware |  |  |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Aussenoberflächen | Die bearbeiteten und unbearbeiteten Aussenoberflächen,Aussenbodenbeläge werden als eigenes Element modelliert. | IfcCovering |  | Wertebereich: "FLOORING" | PredefinedType |  |  |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 28
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Aussenoberflächen | Die bearbeiteten und unbearbeiteten Aussenoberflächen,Aussenbodenbeläge werden als eigenes Element modelliert. | IfcCovering | Cust_Element | Bezeichnung des Bodenbelagsmaterials nach Standard des Bewirtschaftungssystems. - Materialien mit BB am Anfang sind für den Innenbereich vorgesehen. - Materialien mit AB sind für den Aussenbereich vorgesehen. | Floormaterial |  |  | AB01: unbekannt, AB10: Asphalt, AB11: Beton, Zement allgemein, AB12: Kies/Split/Naturweg, AB20: Plästerung allgemein, AB21: Platten allgemein, AB30: Gitterrost, AB40: Holz allgemein, AB50: Begrünt allgemein, AB51: Rasengittersteine, AB60: Wasser allgemein, AB99: Sonstige | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 29
M ARCHI-LA | Landschaftsarchitektur | Aussenoberflächen | Die bearbeiteten und unbearbeiteten Aussenoberflächen,Aussenbodenbeläge werden als eigenes Element modelliert. | IfcCovering | Qto_CoveringBaseQuantities |  | NetArea |  |  |  | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | [8 empty] | X | X | X |  | 30

## M BAUIN-TW
FileNameDE | ModelNameDE | ElementNameDE | ElementDescriptionDE | IfcEntityIfc4.0Name | Pset | AttributDescriptionDE | AttributName | Unit | DataTyp | AllowedValuesDE | ContainedInDE | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 13
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 14
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 15
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, bsp: "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 16
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Partner Kontakt" info@musterunternehmer.ch | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 17
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 18
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Tragende Bauteile / Elemente (Allgemein) | Alle tragenden Bauteile sind Analog zu einer Schalplanung zu modellieren. Es wird geschossweise modelliert! Alle Elemente welche für die Arbeit des Baumeisters notwendig sind, sind im Bauingineurmodell enthalten. Insbesondere bedeutet dies, dass auch die folgenden Elemente enthalten sein müssen: - Durchbrüche und Aussparungen. - Nichttragendes Mauerwerk - Sperrzonen |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um ein tragendes oder nichttragendes Bauteil handelt. | LoadBearing |  |  | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Tragende Bauteile / Elemente (Allgemein) | Alle tragenden Bauteile sind Analog zu einer Schalplanung zu modellieren. Es wird geschossweise modelliert! Alle Elemente welche für die Arbeit des Baumeisters notwendig sind, sind im Bauingineurmodell enthalten. Insbesondere bedeutet dies, dass auch die folgenden Elemente enthalten sein müssen: - Durchbrüche und Aussparungen. - Nichttragendes Mauerwerk - Sperrzonen |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW: Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING: Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH: Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY: Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 20
M BAUIN-TW | Bauingenieur Tragwerk inkl. Sperrzonen | Sperrzone | Horizontale und vertikale Sperrzonen sind zu modellieren. | IfcBuildingElementProxy |  | Die Sperrzonen müssen eindeutig Identifizierbar / benannt sein. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | [8 empty] | X | X | X |  | 21

## M BAUIN-SZ
FileNameDE | ModelNameDE | ElementNameDE | ElementDescriptionDE | IfcEntityIfc4.0Name | Pset | AttributDescriptionDE | AttributName | Unit | DataTyp | AllowedValuesDE | ContainedInDE | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M BAUIN-SZ | Bauingenieur Sperrzonen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M BAUIN-SZ | Bauingenieur Sperrzonen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M BAUIN-SZ | Bauingenieur Sperrzonen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M BAUIN-SZ | Bauingenieur Sperrzonen | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M BAUIN-SZ | Bauingenieur Sperrzonen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M BAUIN-SZ | Bauingenieur Sperrzonen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M BAUIN-SZ | Bauingenieur Sperrzonen | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M BAUIN-SZ | Bauingenieur Sperrzonen | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M BAUIN-SZ | Bauingenieur Sperrzonen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M BAUIN-SZ | Bauingenieur Sperrzonen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M BAUIN-SZ | Bauingenieur Sperrzonen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M BAUIN-SZ | Bauingenieur Sperrzonen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M BAUIN-SZ | Bauingenieur Sperrzonen | Sperrzone | Horizontale und vertikale Sperrzonen sind zu modellieren. | IfcBuildingElementProxy |  | Die Sperrzonen müssen eindeutig Identifizierbar / benannt sein. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | [8 empty] | X | X | X |  | 13

## M BAUIN-BG
FileNameDE | ModelNameDE | ElementNameDE | ElementDescriptionDE | IfcEntityIfc4.0Name | Pset | AttributDescriptionDE | AttributName | Unit | DataTyp | AllowedValuesDE | ContainedInDE | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M BAUIN-BG | Bauingenieur Baugrube | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M BAUIN-BG | Bauingenieur Baugrube | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M BAUIN-BG | Bauingenieur Baugrube | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M BAUIN-BG | Bauingenieur Baugrube | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M BAUIN-BG | Bauingenieur Baugrube | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M BAUIN-BG | Bauingenieur Baugrube | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M BAUIN-BG | Bauingenieur Baugrube | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M BAUIN-BG | Bauingenieur Baugrube | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M BAUIN-BG | Bauingenieur Baugrube | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M BAUIN-BG | Bauingenieur Baugrube | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M BAUIN-BG | Bauingenieur Baugrube | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M BAUIN-BG | Bauingenieur Baugrube | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M BAUIN-BG | Bauingenieur Baugrube | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 13
M BAUIN-BG | Bauingenieur Baugrube | Aushub- & Aufschüttungsvolumen | Das Volumen von Aushub und Aufschüttung ist als separates Element zu modellieren. | IfcBuildingElementProxyType | Pset_BuildingElementProxyCommon | Gibt an ob es sich um: - NEW: Aufschüttung - EXISTING: Bestandsterrain - DEMOLISH: Aushub - TEMPORARY: Zwischenlagerung | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 14

## M BAUIN-HB
FileNameDE | ModelNameDE | ElementNameDE | ElementDescriptionDE | IfcEntityIfc4.0Name | Pset | AttributDescriptionDE | AttributName | Unit | DataTyp | AllowedValuesDE | ContainedInDE | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 13
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 14
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 15
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, bsp: "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 16
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Partner Kontakt" info@musterunternehmer.ch | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 17
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 18
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Tragende Bauteile / Elemente (Allgemein) | Alle tragenden Bauteile sind Analog zu einer Schalplanung zu modellieren. Es wird geschossweise modelliert! Alle Elemente welche für die Arbeit des Baumeisters notwendig sind, sind im Bauingineurmodell enthalten. Insbesondere bedeutet dies, dass auch die folgenden Elemente enthalten sein müssen: - Durchbrüche und Aussparungen. - Nichttragendes Mauerwerk - Sperrzonen |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um ein tragendes oder nichttragendes Bauteil handelt. | LoadBearing |  |  | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19
M BAUIN-HB | Bauingenieur Holzbau | Tragende Bauteile / Elemente (Allgemein) | Alle tragenden Bauteile sind Analog zu einer Schalplanung zu modellieren. Es wird geschossweise modelliert! Alle Elemente welche für die Arbeit des Baumeisters notwendig sind, sind im Bauingineurmodell enthalten. Insbesondere bedeutet dies, dass auch die folgenden Elemente enthalten sein müssen: - Durchbrüche und Aussparungen. - Nichttragendes Mauerwerk - Sperrzonen |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW: Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING: Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH: Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY: Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 20

## M BAUIN-ST
FileNameDE | ModelNameDE | ElementNameDE | ElementDescriptionDE | IfcEntityIfc4.0Name | Pset | AttributDescriptionDE | AttributName | Unit | DataTyp | AllowedValuesDE | ContainedInDE | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 13
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 14
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 15
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, bsp: "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 16
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Partner Kontakt" info@musterunternehmer.ch | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 17
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 18
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Tragende Bauteile / Elemente (Allgemein) | Alle tragenden Bauteile sind Analog zu einer Schalplanung zu modellieren. Es wird geschossweise modelliert! Alle Elemente welche für die Arbeit des Baumeisters notwendig sind, sind im Bauingineurmodell enthalten. Insbesondere bedeutet dies, dass auch die folgenden Elemente enthalten sein müssen: - Durchbrüche und Aussparungen. - Nichttragendes Mauerwerk - Sperrzonen |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um ein tragendes oder nichttragendes Bauteil handelt. | LoadBearing |  |  | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19
M BAUIN-ST | Bauingenieur Stahlbau | Tragende Bauteile / Elemente (Allgemein) | Alle tragenden Bauteile sind Analog zu einer Schalplanung zu modellieren. Es wird geschossweise modelliert! Alle Elemente welche für die Arbeit des Baumeisters notwendig sind, sind im Bauingineurmodell enthalten. Insbesondere bedeutet dies, dass auch die folgenden Elemente enthalten sein müssen: - Durchbrüche und Aussparungen. - Nichttragendes Mauerwerk - Sperrzonen |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW: Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING: Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH: Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY: Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 20

## M BAUIN-TB
FileNameDE | ModelNameDE | ElementNameDE | ElementDescriptionDE | IfcEntityIfc4.0Name | Pset | AttributDescriptionDE | AttributName | Unit | DataTyp | AllowedValuesDE | ContainedInDE | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 13
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 14
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 15
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, bsp: "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 16
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Partner Kontakt" info@musterunternehmer.ch | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 17
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Bauteil Typ Tragwerk | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 18
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Tragende Bauteile / Elemente (Allgemein) | Alle tragenden Bauteile sind Analog zu einer Schalplanung zu modellieren. Es wird geschossweise modelliert! Alle Elemente welche für die Arbeit des Baumeisters notwendig sind, sind im Bauingineurmodell enthalten. Insbesondere bedeutet dies, dass auch die folgenden Elemente enthalten sein müssen: - Durchbrüche und Aussparungen. - Nichttragendes Mauerwerk - Sperrzonen |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um ein tragendes oder nichttragendes Bauteil handelt. | LoadBearing |  |  | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19
M BAUIN-TB | Bauingenieur Tiefbau & Werkleitungen | Tragende Bauteile / Elemente (Allgemein) | Alle tragenden Bauteile sind Analog zu einer Schalplanung zu modellieren. Es wird geschossweise modelliert! Alle Elemente welche für die Arbeit des Baumeisters notwendig sind, sind im Bauingineurmodell enthalten. Insbesondere bedeutet dies, dass auch die folgenden Elemente enthalten sein müssen: - Durchbrüche und Aussparungen. - Nichttragendes Mauerwerk - Sperrzonen |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW: Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING: Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH: Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY: Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk, eBKP-H Klassifizierung |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 20

## M HLKSE-AU
FileNameDE | ModelNameDE | ElementNameDE | ElementDescriptionDE | IfcEntityIfc4.0Name | Pset | AttributDescriptionDE | AttributName | Unit | DataTyp | AllowedValuesDE | ContainedInDE | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M HLKSE-AU | HLKSE Aussparungen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M HLKSE-AU | HLKSE Aussparungen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M HLKSE-AU | HLKSE Aussparungen | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M HLKSE-AU | HLKSE Aussparungen | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M HLKSE-AU | HLKSE Aussparungen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M HLKSE-AU | HLKSE Aussparungen | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M HLKSE-AU | HLKSE Aussparungen | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M HLKSE-AU | HLKSE Aussparungen | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M HLKSE-AU | HLKSE Aussparungen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M HLKSE-AU | HLKSE Aussparungen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M HLKSE-AU | HLKSE Aussparungen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M HLKSE-AU | HLKSE Aussparungen | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M HLKSE-AU | HLKSE Aussparungen | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 13
M HLKSE-AU | HLKSE Aussparungen | Aussparungen / Durchbrüche | Es sind alle Aussparungen für die Baumeisterarbeiten zu übernehmen. | IfcBuildingElementProxyType |  | Aussparungen werden als PROVISIONFORVOID (Platzhalter für Aussparung gekennzeichnet. | PredefinedType |  |  |  | Geschoss / Stockwerk | [8 empty] | X | X | X |  | 14

## M HLKSE-EL
FileNameDE | ModelNameDE | ElementNameDE | ElementDescriptionDE | IfcEntityIfc4.0Name | Pset | AttributDescriptionDE | AttributName | Unit | DataTyp | AllowedValuesDE | ContainedInDE | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | Nutzungseinheit | Alle Elemente welche der Nutzungseinheit zugeordent sind. z.B. Räume, Türen, Nichttragende Innenwände, Bodenbeläge, ... Dies kann zum Beispiel verwendet werden um Kostenteilerl zu verwalten und zu visualisieren.Alle Bauteile welche zu einer Nutzungseinheit und deren Kostenstelle gehören werden in einem IfcBuildingSystem zusammengefasst. | IfcBuildingSystem |  | Zusammenfassung aller modellierten Nettoräume einer Nutzungseinheit gemäss den in der Bestellung definierten Nutzungseinheiten | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 14
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | HLKSE System | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem |  | Aussagekräftige Bezeichnung des Systems nach Logik des Projektverfassers. | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 15
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 16
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 17
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, bsp: "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 18
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Partner Kontakt" info@musterunternehmer.ch | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 19
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 20
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | HLKSE Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. |  |  | Elemententypename nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 21
M HLKSE-EL | HLKSE Elektroplanung | HLKSE Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW: Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING: Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH: Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY: Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 22

## M HLKSE-LI
FileNameDE | ModelNameDE | ElementNameDE | ElementDescriptionDE | IfcEntityIfc4.0Name | Pset | AttributDescriptionDE | AttributName | Unit | DataTyp | AllowedValuesDE | ContainedInDE | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 13
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | HLKSE System | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem |  | Aussagekräftige Bezeichnung des Systems nach Logik des Projektverfassers. | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 14
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 15
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 16
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, bsp: "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 17
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Partner Kontakt" info@musterunternehmer.ch | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 18
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 19
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | HLKSE Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. |  |  | Elemententypename nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 20
M HLKSE-LI | HLKSE Lichtplanung | HLKSE Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW: Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING: Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH: Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY: Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 21

## M HLKSE-HK
FileNameDE | ModelNameDE | ElementNameDE | ElementDescriptionDE | IfcEntityIfc4.0Name | Pset | AttributDescriptionDE | AttributName | Unit | DataTyp | AllowedValuesDE | ContainedInDE | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | Nutzungseinheit | Alle Elemente welche der Nutzungseinheit zugeordent sind. z.B. Räume, Türen, Nichttragende Innenwände, Bodenbeläge, ... Dies kann zum Beispiel verwendet werden um Kostenteilerl zu verwalten und zu visualisieren.Alle Bauteile welche zu einer Nutzungseinheit und deren Kostenstelle gehören werden in einem IfcBuildingSystem zusammengefasst. | IfcBuildingSystem |  | Zusammenfassung aller modellierten Nettoräume einer Nutzungseinheit gemäss den in der Bestellung definierten Nutzungseinheiten | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 14
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | HLKSE System | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem |  | Aussagekräftige Bezeichnung des Systems nach Logik des Projektverfassers. | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 15
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 16
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 17
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, bsp: "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 18
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Partner Kontakt" info@musterunternehmer.ch | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 19
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 20
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | HLKSE Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. |  |  | Elemententypename nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 21
M HLKSE-HK | HLKSE Heizung-Kälte | HLKSE Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW: Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING: Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH: Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY: Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 22

## M HLKSE-LK
FileNameDE | ModelNameDE | ElementNameDE | ElementDescriptionDE | IfcEntityIfc4.0Name | Pset | AttributDescriptionDE | AttributName | Unit | DataTyp | AllowedValuesDE | ContainedInDE | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | Nutzungseinheit | Alle Elemente welche der Nutzungseinheit zugeordent sind. z.B. Räume, Türen, Nichttragende Innenwände, Bodenbeläge, ... Dies kann zum Beispiel verwendet werden um Kostenteilerl zu verwalten und zu visualisieren.Alle Bauteile welche zu einer Nutzungseinheit und deren Kostenstelle gehören werden in einem IfcBuildingSystem zusammengefasst. | IfcBuildingSystem |  | Zusammenfassung aller modellierten Nettoräume einer Nutzungseinheit gemäss den in der Bestellung definierten Nutzungseinheiten | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 14
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | HLKSE System | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem |  | Aussagekräftige Bezeichnung des Systems nach Logik des Projektverfassers. | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 15
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 16
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 17
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, bsp: "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 18
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Partner Kontakt" info@musterunternehmer.ch | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 19
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 20
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | HLKSE Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. |  |  | Elemententypename nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 21
M HLKSE-LK | HLKSE Lüftung-Klima | HLKSE Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW: Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING: Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH: Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY: Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 22

## M HLKSE-GA
FileNameDE | ModelNameDE | ElementNameDE | ElementDescriptionDE | IfcEntityIfc4.0Name | Pset | AttributDescriptionDE | AttributName | Unit | DataTyp | AllowedValuesDE | ContainedInDE | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 13
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | HLKSE System | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem |  | Aussagekräftige Bezeichnung des Systems nach Logik des Projektverfassers. | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 14
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 15
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 16
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, bsp: "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 17
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Partner Kontakt" info@musterunternehmer.ch | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 18
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 19
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | HLKSE Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. |  |  | Elemententypename nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 20
M HLKSE-GA | HLKSE Gebäudeautomation | HLKSE Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW: Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING: Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH: Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY: Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 21

## M HLKSE-SA
FileNameDE | ModelNameDE | ElementNameDE | ElementDescriptionDE | IfcEntityIfc4.0Name | Pset | AttributDescriptionDE | AttributName | Unit | DataTyp | AllowedValuesDE | ContainedInDE | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | Nutzungseinheit | Alle Elemente welche der Nutzungseinheit zugeordent sind. z.B. Räume, Türen, Nichttragende Innenwände, Bodenbeläge, ... Dies kann zum Beispiel verwendet werden um Kostenteilerl zu verwalten und zu visualisieren.Alle Bauteile welche zu einer Nutzungseinheit und deren Kostenstelle gehören werden in einem IfcBuildingSystem zusammengefasst. | IfcBuildingSystem |  | Zusammenfassung aller modellierten Nettoräume einer Nutzungseinheit gemäss den in der Bestellung definierten Nutzungseinheiten | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 14
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | HLKSE System | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem |  | Aussagekräftige Bezeichnung des Systems nach Logik des Projektverfassers. | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 15
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 16
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 17
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, bsp: "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 18
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Partner Kontakt" info@musterunternehmer.ch | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 19
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 20
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | HLKSE Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. |  |  | Elemententypename nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 21
M HLKSE-SA | HLKSE Sanitärplanung | HLKSE Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW: Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING: Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH: Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY: Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 22

## M HLKSE-SP
FileNameDE | ModelNameDE | ElementNameDE | ElementDescriptionDE | IfcEntityIfc4.0Name | Pset | AttributDescriptionDE | AttributName | Unit | DataTyp | AllowedValuesDE | ContainedInDE | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 13
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | HLKSE System | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem |  | Aussagekräftige Bezeichnung des Systems nach Logik des Projektverfassers. | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 14
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 15
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 16
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, bsp: "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 17
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Partner Kontakt" info@musterunternehmer.ch | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 18
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 19
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | HLKSE Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. |  |  | Elemententypename nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 20
M HLKSE-SP | HLKSE Sprinklerplanung | HLKSE Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW: Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING: Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH: Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY: Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 21

## M SPEZI-SI
FileNameDE | ModelNameDE | ElementNameDE | ElementDescriptionDE | IfcEntityIfc4.0Name | Pset | AttributDescriptionDE | AttributName | Unit | DataTyp | AllowedValuesDE | ContainedInDE | 11 | 21 | 22 | 31 | 32 | 33 | 41 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | Sort
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projekt-Nr Bauherr | Name |  | IfcLabel | {Projektname} |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Projektname des Bauherren | Description |  | IfcText |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Projekt | Das Projekt dient als logische Gliederungsebene und muss in jeder IFC Datei gepflegt sein, sodass die Dateien eindeutig den Projekten zugeordnet werden können. | IfcProject |  | Phasenbezeichnung gmäss SIA z.B. 21 Machbarkeitsstudie | Phase |  | IfcLabel | 11 Bedürfnisformulierung / Lösungsstrategien, 21 Definition des Vorhabens / Machbarkeitsstudie, 22 Auswahlverfahren, 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibung / Offertvergleich, Vergabantrag, 51 Ausführungsplanung, 52 Ausführung, 53 Inbetriebnahme / Abschluss, 61 Betrieb, 62 Erhaltung |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Planungsperimeter / Projektperimeter | Der Planungs- oder Projektperimeter wird als IfcSite modelliert. Da das Baurechtliche Grundstück nicht zwangsläufig Deckungsgleich mit dem Planungsperimeter ist, können mehrere Parzellen gemäss Katasterplan zu einem IfcSite zusammengefasst werden. | IfcSite |  | Eindeutiger Identifier des Grundstücks (WE/Grundstück Nr.) z.B. 2564/01 | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Gebäude ID. Eindeutiger Identifier des Bauwerkes (WE/Objekt Nr.): "2564/AB" | Name |  | IfcLabel |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Gebäude / Bauwerke | Das Gebäude dient als logische Gliederungsebene - Analog dem Teilprojekt.Die Aufteilung in Gebäude ist mit dem Projektleiter im Vorfeld abzuklären. Kriterien können sein: - Kostengliederung / Teilobjekte - Reduktion der Dateigrösse für besser Performance - Etappierungen - ... | IfcBuilding |  | Angabe des Rufnames des Gebäudes, / Bezeichnung. z.B. Sammlungszentrum | Description |  | IfcText |  | Planungsperimeter / Projektperimeter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Eindeutiger Identifier des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "01" | Name |  | IfcLabel |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Geschoss / Stockwerk | Jede nutzbare Ebene ist ein eigenes Geschoss. Damit können: - Die Modelle im BIM-Viewer besser navigiert werden. - Auswertungen Geschossweise gemacht werden.- Die Decke über einem Geschoss wird in das darüberliegende Geschoss gelegt. - Wenn es notwendig ist die Abhangdecke zu modellieren wird diese in das Geschoss gelegt in dem der Raum ist. - Wenn es möglich ist, kann bei mehrläufigen Treppen, die oberen Treppenläufe in das darüberliegende Geschoss gelegt werden. Dies entspricht der einstrichlierten Treppe in einem 2D Plan und macht den unter dem Treppenlauf liegenden Raum sichtbar. - Jeder modellierte Bauteil ist einem Geschoss zugeordnet. - Geschossübergreifende Bauteile z.B. Wände werden geschossweise getrennt. | IfcBuildingStorey |  | Bezeichnung des Geschosses gemäss Klassifikation Geschosse: "1. Obergeschoss" | Description |  | IfcText |  | Gebäude / Bauwerke | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy |  | Es gibt 3 verschiedene Typen von Einfügepunkten: S ... Der Einfügepunkt des Planungsperimeters C ... Kontrollpunkte B ... Einfügepunkt des Gebäudes auf +/- 0.0 des Einganges Sollten diese noch definierte ID-Nummern haben, kann diese Nummer mit -Nummer angefügt werden. z.B. B-193104141 | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Die Höhe bei Bestandsgebäuden absolut bei der Haupteingangstür. Bei einem Neubau wird dies im Rahmen der Phase 21 erarbeitet. | Elevation |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 East | LV95E |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Modelleinfügepunkte | Die Modelleinfügepunkte werden am Anfang des Projektes definiert und bei Projektstart dem gesamten Team übergeben.Modellieren von drei am Kopf stehenden Pyramiden, wobei die Spitze mindestens einer Pyramide einen georeferenzierten Punkt markieren muss. | IfcBuildingElementProxy | Cust_ModelInsertionPoint | Landeskoordinaten nach LV95 North | LV95N |  | IfcReal |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Nutzungseinheit | Alle Elemente welche der Nutzungseinheit zugeordent sind. z.B. Räume, Türen, Nichttragende Innenwände, Bodenbeläge, ... Dies kann zum Beispiel verwendet werden um Kostenteilerl zu verwalten und zu visualisieren.Alle Bauteile welche zu einer Nutzungseinheit und deren Kostenstelle gehören werden in einem IfcBuildingSystem zusammengefasst. | IfcBuildingSystem |  | Zusammenfassung aller modellierten Nettoräume einer Nutzungseinheit gemäss den in der Bestellung definierten Nutzungseinheiten | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | eBKP-H Klassifizierung | Alle Bauteile in den Modellen sind nach eBKP-H zu klassifizieren. d.h. Die Bauteile werden der eBKP-H Klassifizierung zugeordnet. | IfcClassification |  | Alle Bauteile sind nach eBKP-H Gruppe und zweistelligen Zahlencode zu klassifizieren. | Name |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 14
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 15
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 16
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, bsp: "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 17
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Partner Kontakt" info@musterunternehmer.ch | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 18
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Bauteil Typ Architektur | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 19
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  |  | Elemententypename nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 20
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  |  | Um die Lesbar- und Weiteverwendbarkeit in anderen Softwaretools zu erhöhen, sollte wo immer möglich das Attribut PredefinedType nach IFC Standard gepflegt werden. | PredefinedType |  |  |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 21
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um ein Fenster zwischen zwei Innenräumen (INTERNAL) oder zwischen Innen und Aussen (Witterungsgeschützt) handelt. | External |  |  | TRUE, FALSE, UNKNOWN | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 22
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW: Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING: Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH: Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY: Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 23
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | Architektonische Bauteil / Element (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Wählen Sie die passendste IfcEntität (z.B. IfcSlab) - Nutzen Sie PredefinedType zur genaueren Spezifikation - Pflegen Sie relevante Attribute - Verwenden Sie einheitliche Bezeichnungen - Modellieren Sie Bauteile geschossweise (z.B. Wände an Geschossgrenzen trennen) - Wählen Sie den größtmöglichen geometrischen Abstraktionsgrad (z.B. Platzhalterelement statt Details) |  | Qto_*BaseQuantities | Flächen, Breiten, Volumen sind zu allen Elementen für die Projektierung und das Projektbegleitende QS in den vom Authorensystem vorgesehenen Standard zu liefern. | * Alle Mengen berechnet aus Erstellersoftware |  |  |  | Geschoss / Stockwerk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | HLKSE System | Alle Elemente die einer Heizungsanlage zugeordnet sind, werden in einem System zusammengefasst. z.B. Heizstrang 1, Heizstrang 2, ...Die Element werden dem passenden System zugeordnet. | IfcDistributionSystem |  | Aussagekräftige Bezeichnung des Systems nach Logik des Projektverfassers. | Name |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 25
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Artikelnummer: "T-01254-0255" | ModelLabel |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 26
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Modell / Typen Nummer z.B. Multisensormelder (Optisch/Thermo) | ModelReference |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 27
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerOccurrence | Hersteller Seriennummer zu allen Elemente TGA sowie bewegliche Bauteile wie Fenster, Türen, Tore, bsp: "F500-XXX" | SerialNumber |  | IfcIdentifier |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 28
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_ManufacturerTypeInformation | Name des Herstellers. z.B. "Partner Kontakt" info@musterunternehmer.ch | Manufacturer |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 29
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | HLKSE Bauteil Typ | Es ist wenn immer möglich mit einer Typisierung der Element zu arbeiten. Die Typisierung erfolgt nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss.Jedes Element sollte einem Typ zugeordnet sein. |  | Pset_Warranty | Gültige E-Mail Adresse Lieferant: "info@lieferant.com" | PointOfContact |  | IfcLabel |  | Projekt | [8 empty] | X | X | X |  | 30
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | HLKSE Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. |  |  | Elemententypename nach dem Standard des Projektverfassers und soll nach einem differenzieren charakteristischen Merkmalen erfolgen. z.B. Material, Typ, Dimension, ... Es ist einzig auf Eindeutigkeit zu achten. Der Typ wird dafür genutzt um generelle Daten für die Dokumentation zu übergeben., sodass dies nicht auf jedem Element (Instanz) gepfelgt werden muss. | Name |  | IfcLabel |  | Geschoss / Stockwerk |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  | 31
M SPEZI-SI | Spezialist Sicherheitsplanung | HLKSE Bauteil/Elemente/Komponenten (Allgemein) | Diese Vorgaben für nicht näher spezifizierte Elemente sind Richtlinien. Die exakte Einhaltung wird nicht streng geprüft. Ziel ist ein guter Datenaustausch zwischen Disziplinen durch möglichst standardkonforme Arbeit.- Jedes Bauteil im HLKSE / TGA Modell muss für eine Geometrische Koordination ausreichend genau modelliert sein und dem passenden System / Anlage zugeordnet sein. - Wählen Sie den grösst möglichen geometrischen Abstraktionsgrad für die Modellierung. z.B. keine Schrauben und Details sondern ein Platzhalterelement, welches die Position und Grösse für eine Koordination definiert. |  | Pset*Common | Gibt an ob es sich um: - NEW: Neu zu erstellendes Bauteil handelt - EXISTING: Ein Element das bestehend bleibt. - DEMOLISH: Ein Element das abgebrochen wird. - TEMPORARY: Ein Element das nur für die Bauzeit besteht. | Status |  |  | NEW, EXISTING, DEMOLISH, TEMPORARY | Geschoss / Stockwerk |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  | 32